Г У     " П Е Т Е Р Б У Р Г Г О С Э Н Е Р Г О Н А Д З О Р " 
 ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ
ПО МОНТАЖУ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО
КАБЕЛЯ
к ВТТ СЭУНК 
__________________
2001

2001г

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения.
2 Техническая документация.
3 Подготовительные работы.
4 Монтаж специальных электроустановок с применением нагревательных кабелей.
4.1  Обогрев полов.
Подготовка поверхности и укладка теплоизоляционного слоя.
Установка монтажных направляющих для крепления нагревательного кабеля.
Укладка и подключение нагревательного кабеля.
Установка датчика температуры окружающей среды и терморегулятора.
Установка датчика температуры пола и монтаж защитного покрытия.
Монтаж декоративного покрытия.
4.2 Обогрев наружных территорий.
Подготовка поверхности и укладка теплоизоляционного слоя.
Установка основы для крепления нагревательного кабеля.
Укладка и подключение нагревательного кабеля.
Установка датчика температуры окружающей среды и терморегулятора.
Монтаж защитного покрытия.
4.3 Обогрев водосточных желобов, воронок и труб.
Подготовка поверхности к укладке нагревательного кабеля.
Укладка нагревательного кабеля.
Установка датчика температуры окружающей среды и терморегулятора.
Монтаж защитного покрытия.
4.4 Обогрев трубопроводов 
Подготовка трубопровода.
Разматывание и укладка нагревательного кабеля.
Крепление нагревательного кабеля.
Укладка и крепление нагревательного кабеля в местах с дополнительными теплопотерями.
Подключение нагревательного кабеля.
Установка датчиков и терморегуляторов.
Монтаж теплоизоляции, гидроизоляции и защитного кожуха. 
Приложение А (рекомендуемое). Форма акта освидетельствования скрытых работ.

1 Общие положении
1.1 Монтаж СЭУНК должен производиться специализированными монтажными организациями или физическими лицами, имеющими разрешение на проведение данного вида работ.
Монтаж СЭУНК состоит из двух стадий: подготовительные работы и непосредственно монтажа СЭУНК. По окончании монтажа поверх СЭУНК может устанавливаться декоративное покрытие.
1.2 На стадии подготовки к монтажу СЭУНК изучается техническая документация, разрабатывается проект производства работ, ведется формирование бригад со специалистами необходимой квалификации, готовятся необходимые для монтажа инструменты, приспособления и механизмы; заготавливаются необходимые материалы и оборудование.
1.3 Монтаж специальных электроустановок с применением нагревательных кабелей проводится из отдельных элементов на месте эксплуатации специализированными монтажными организациями (лицами), имеющими лицензию на выполнение данного вида работ и специально обученный персонал, прошедший обучение правилам и методам монтажа СУЭНК и получивший на данный вид работ специальное разрешение в территориальном органе Гос-энергонадзора.
1.4 Безопасность при производстве монтажных работ должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 2.0.004 и СНиП III - 4-80.
Производство и приемка работ по монтажу СЭУНК должны выполняться в соответствии со СНиП 3.05.06-85.
1.5 Монтаж СЭУНК включает следующие этапы: подготовка поверхности к укладке нагревательного кабеля, установка теплоизоляционного слоя, установка монтажных направляющих, лент или металлической сетки, укладка нагревательного кабеля, установка датчиков температуры и терморегулятора, изготовление бетонной стяжки или другого защитного покрытия.
Выполнение монтажа СЭУПК проходиться при температуре окружающей среды не ниже -5°С. При температуре от О 0С до 5 0С перед кладкой необходимо размотать нагревательный кабель и на короткое время включить его под напряжение.
При монтаже СЭУНК применяется однотипный нагревательный кабель.
1.6 Все места соединений нагревательного кабеля, в том числе и низкотемпературных выводов, должны изолироваться от внешней среды; при этом во всех случаях рекомендуется использовать соединительные комплекты, термоусаживаемые изолирующие втулки и комплектующие, поставляемые совместно с кабелем фирмой - изготовителем.
При отсутствии штатных соединительных комплектов допускается использовать термоусаживаемые трубки "Термофит - ТУТ" (ТУ ТФ 197.01-97), либо аналогичные из полиэтилена или фторопласта с подклейкой герметиком.
Повторное или неправильное использование изолирующих термоусаживающих трубок может привести к негерметичности соединения, и, как следствие, к выходу из строя СЭУНК.
1.7 Для облегчения отыскания места возможного повреждения нагревательного кабеля в процессе монтажа СЭУНК следует выполнять исполнительный чертеж (план) трассы кабеля с указанием мест установки соединительных и концевых муфт, а также датчиков температуры.
1.8 Приемка работ по укладке нагревательного кабеля должна производиться актом их освидетельствования перед закрытием и актом на скрытые работы.
Акт освидетельствования скрытых работ оформляется после укладки кабеля перед установкой защитного покрытия (заливки бетонной стяжки, засыпки песчаной подушки, установки защитных экранов и т.п.), либо установки теплоизоляции (при обогреве трубопроводов).
1.9 Проверку исправности нагревательного кабеля до и после монтажа следует производить путем измерения сопротивления изоляции, а также омического сопротивления нагревательных жил в холодном состоянии.
Указанные измерения рекомендуется производить: 
-	непосредственно перед монтажом кабеля;
-	сразу после монтажа защитного покрытия;
-	после завершения монтажа СЭУНК, до начала тепловых испытаний.
Результаты измерений должны удовлетворять требованиям п. 6.5. (поз. 2 и 6) ВТТ.
При проверке исправности кабеля в процессе монтажа и отыскания мест повреждений допускается применение приборов и измерительных комплектов, специально разработанных для этих целей фирмой - изготовителем данной системы обогрева.

2 Техническая документация
2.1 Монтаж ГСЭУНК ведется по рабочим чертежам и сметам проектов электроустановок, в которых должен быть предусмотрен раздел "Кабельные системы обогрева" или отдельные чертежи по монтажу элементов СЭУНК.
В рабочих чертежах даются планы размещения элементов СЭУНК, показывается пространственное размещение элементов электроустановки, места подключения к источнику питания, способы крепления элементов СЭУНК.
2.2 Монтаж СЭУНК должен проводиться с учетом требований Правил устройства электроустановок (издание 6-е с изменениями, дополнениями   и исправлениями 1998 год), ВСН 59-88, СНиП III-4-80, СНиП 3.05.06-85, ВТТ € СЭУНК, а также указаний и рекомендаций фирм-изготовителей кабельной системы обогрева.
2.3 На основании изучения технической документации определяют объем подготовительных и основных работ, способы их выполнения, возможность совмещения монтажных работ с общестроительными, устанавливают объем и методики выполнения приемо-сдаточных испытаний.

3 Подготовительные работы
3.1 На стадии подготовительных работ монтажная организация проверяет- на складах заказчика (своих складах) наличие барабанов с нагревательным кабелем, комплектующих (монтажные направляющие, терморегуляторы, датчики), их техническое состояние, наличие паспортов и сертификатов, удостоверяющих их марки и технические характеристики (рис. 1). При необходимости недостающее оборудование приобретается заказчиком.
При подготовке обращать особое внимание на использование комплектов СЭУНК, выполненных одним производителем. Использование комплектующих разных фирм-изготовителей возможно по согласованию с фирмой изготовителем нагревательного кабеля (п. 5.4 ВТТ).

Рис.1 Возможный вариант маркировки нагревательного кабеля 
3.2 Доставка нагревательного кабеля и комплектующих СЭУНК в зону монтажа осуществляется заказчиком или генподрядчиком.

4 Монтаж специальных электроустановок с применением 
нагревательных кабелей
4.1 Обогрев полов
Подготовка поверхности основания и укладка теплоизоляционного слоя.
4.1.1 При монтаже СЭУНК поверх существующих полов, проверить прочность крепления старых поверхностей и стабильность конструкции на которой будет монтироваться СЭУНК.
4.1.2 Перед началом монтажа СЭУНК подготовить основание:
а) очистить от пыли, грязи и посторонних предметов; при необходимости вымыть основание с применением кристаллической соды или растворителя и высушить;
б) выровнять с помощью выравнивающих смесей (неплоскостность поверхностей должна быть не более 5 мм.)
4.1.3 На подготовленное основание смонтировать теплоизоляционный слой.
а) Уложить слой теплоизоляции в соответствии с п.п. 2.32-2.39; 5.15; 5.16; 5.17 ВТТ.
б) Расстелить теплоотражающий экран с учетом требований п.п. 2.39 ВТТ.

Установка монтажных направляющих 
для крепления нагревательного кабеля
4.1.4 Установить и закрепить монтажные направляющие; крепежную (полимерную или металлическую) сетку в соответствии со схемой укладки нагревательного кабеля, требованиями технических условий фирм-изготовителей и п.п. 2.15; 5.19-5.20 ВТТ, одновременно при этом фиксируется и теплоизоляционный слой.
При монтаже СЭУНК в деревянных полах крепежную сетку подвесить над теплоизоляцией между лагами на высоте 30 мм.
4.1.5 Подсоединить крепежную (металлическую) сетку к контуру заземления в соответствии с требованиями ПУЭ) (гл. 1.7).

Укладка и подключение нагревательного кабеля
4.1.6 Перед укладкой замерить омическое сопротивление и сопротивление изоляции нагревательного кабеля на барабане с учетом указаний п. 5.10 ВТТ (рис. За).

Рис. 2 Измерение сопротивления изоляции нагревательного кабеля между
жилами и металлическим экраном

Рис. 3  Измерение сопротивления изоляции нагревательного кабеля между металлическим экраном и открытыми проводящими частями оборудования.
4.1.7 Установить барабан с нагревательным кабелем на размоточную опору (рис 4).

  а) с одного барабана		               б) с двух барабанов                 в) с одного барабана в две нитки
Рис.4 Возможные варианты раскатки нагревательного кабеля

4.1.8. Уложить нагревательный кабель в соответствии с рассчитанным шагом 
укладки равномерными петлями по всей длине (ширине) отапливаемого помещения сооружении) с учетом указаний п.п. 2.14-2.18; 2.10-2.23; 5.23-5.29 ВТТ.
При монтаже СЭУНК в деревянных полах нагревательный кабель укладывается и крепится к крепежной сетке. Нагревательный кабель укладывается на крепежную сетку, подвешенную над теплоизоляцией между лагами. Нагревательный кабель не должен касаться теплоизоляции. Между сеткой и нижней поверхностью пола должен быть зазор не менее 30 мм. Нагревательный кабель укладывается параллельно лагам с минимальным зазором между кабелем и лагами 30 мм. Крепление кабеля к сетке - через каждые 30 см. В местах пересечения кабеля и лагов в последних выполняется прорез шириной 30 мм (рис. 5), который защищается алюминиевой фольгой или другим несгораемым теплопроводным материалом. В одном прорезе укладывается только одна нитка кабеля.

Рис. 5 Прокладка нагревательного кабеля через лаги

При монтаже СЭУНК в тонких полах нагревательный кабель закладывается в тонкую стяжку из цемента или специальных термоэластичных составов, так называемых мастик для тонких полов. При необходимости устройства тонкого пола толщиной не более 20-25 мм, включая покрытие пола, терморегулятор и нагревательный кабель образуют эффективную систему полного или вспомогательного отопления.
4.1.9 Прикрепить нагревательный кабель к монтажным направляющим (рис. 6).
4.1.10 Осуществить окончательное крепление нагревательного кабеля к монтажным направляющим.
4.1.11   Проверить исправность нагревательного кабеля, измерив омическое сопротивление жил кабеля и сопротивление изоляции (рис. 2, 3).
4.1.12 Составить акт освидетельствования скрытых работ (приложение А).

Установка датчика температуры окружающей среды и терморегулятора.
4.1.13 Установить терморегулятор в соответствии с проектной документацией, указаниями фирм-изготовителей и п. 5.33-5.35, 5.37 ВТТ.
Терморегулятор устанавливается:
-	в помещении, где производится обогрев, на высоте 0,5 - 1,5 метра от поверхности пола;
-	в шкафы управления и защиты либо групповые щитки совместно с коммутационными и защитными аппаратами.
При наличии на корпусе терморегулятора вентиляционных пазов терморегулятор следует устанавливать таким образом, чтобы пазы находились сверху и снизу. Не допускается установка терморегулятора в местах, подверженных действию сквозняков, солнечных лучей или вблизи источников тепла.
4.1.14 Подключить нагревательный кабель к терморегулятору с помощью соединительных проводов.
Соединение нагревательного и соединительного кабелей должно осуществляться в распаечных коробках или с помощью соединительных гильз.
Для подсоединения нагревательного кабеля к терморегулятору необходимо использовать соединительные кабели с медными жилами сечением 0,75 - 2,5 мм2. При необходимости наращивания соединительного кабеля следует использовать только аналогичный по устройству кабель. Не рекомендуется использовать соединительные кабели длиной более 200 метров.

4.1.15 Установить датчик температуры окружающей среды и подключить его к терморегулятору. 

Установка датчика температуры пола и монтаж защитного покрытия.

4.1.16 После укладки и закрепления нагревательного кабеля до выполнения бетонной стяжки или другого покрытия категорически запрещается ходить по нему,   возить по нему тачки, выполнять сварочные работы в месте укладки кабеля и т.п. При необходимости установить временное покрытие (рис. 7)

Рис. 7 Временное покрытие нагревательного кабеля
4.1.17 При монтаже СЭУНК в бетонный пол: уложенный и прикрепленный нагревательный кабель заливается бетоном толщина первого слоя, которого не должна превышать 3-4 см с учетом требований п.п. 5.38-5.40 ВТТ. Не допустимо образование воздушных карманов, изменение или нарушение принятого размера шага кабеля, "всплытие" кабеля. При выполнении бетонных работ категорически запрещается использовать острые, металлические инструменты и приспособления для разравнивания раствора (рис 8). Для изготовления бетонной стяжки использовать только высокие марки бетона (не ниже М 150) с мелкой фракцией щебня ( крупное не более 10 мм).

Рис. 8    Монтаж защитного покрытия

4.1.18 После естественного затвердевания первого слоя бетона устанавливается и подключается датчик температуры пола.
Датчик температуры пола следует устанавливать в держатель, который закладывается в верхнюю часть второго слоя бетонной стяжки на расстоянии 0,5 метра от стен или других источников тепла (в том числе мест, подверженных действию прямых солнечных лучей). Категорически запрещается размещать соединительный кабель датчика ближе 0,5м от силовых кабелей и электропроводок общего назначения.
Соединение датчика с терморегулятором должно осуществляться только медным проводом, располагаемым в металлической или пластмассовой гофрированной защитной трубке диаметром 10-16 мм в зависимости от типа датчика.
4.1.19 На втором этапе довести бетонную стяжку до требуемой толщины, но не менее 5 см. Для СЭУНК с аккумуляцией тепла толщина бетонной стяжки должна быть не менее 100 мм. Не допустимо неполное закрытие бетоном нагревательного кабеля.
4.1.20 При монтаже СЭУНК в деревянном полу: после укладки и закрепления нагревательного кабеля устанавливается и подключается датчик температуры пола. Закрепленный нагревательный кабель и установленный датчик температуры закрываются деревянными конструкциями с учетом требований п.п. 5.41 ВТТ.

4.1.21 При установке СЭУ1 IK в ванных, гуалетах и кухнях смонтировать гидроизоляцию поверх бетонной стяжки, гипсовой плиты или другого покрытия. В качестве гидроизоляции допускается применять голь, рубероид, полиэтиленовую пленку и т.п.

Монтаж декоративного покрытия
4.1.22 Выполнить измерение омического сопротивления жил и сопротивления изоляции нагревательного кабеля.
4.1.23 Заполнить акт освидетельствования скрытых работ.
4.1.24 Монтаж декоративного покрытия осуществляется после естественного затвердевания защитного покрытия (бетонная стяжка и т.п.).	
4.1.25 Смонтировать декоративное покрытие с учетом указаний п. 2.42 ВТТ (рис. 9).

4.2 Обогрев наружных территорий 
Подготовка поверхности и укладка теплоизоляционного слоя
4.2.1 Поверхность наружной территории, подлежащую обогреву очистить от грязи и посторонних предметов;
4.2.2 Очищенную поверхность выровнять и слегка утрамбовать, насыпать песок или гравий (щебень). При этом толщина присыпки должна быть:
а) при установке СЭУНК под асфальт не менее 3 см;
б) при установке СЭУНК под плитку не менее 5 см.;
в) при установке СЭУНК под бетон не менее 2 см.
4.2.3 На подготовленную таким образом присыпку смонтировать теплоизоляционный слой.
А) Уложить слой теплоизоляции в соответствии с п.п. 2.32-2.35, 5.17 ВТТ.
Б) Расстелить теплоотражающий экран с учетом требований п.п. 2.37 BIT.

Установка монтажных направляющих 
для крепления нагревательного кабеля
4.2.4 Смонтировать основу для укладки нагревательного кабеля: 
Установить и закрепить монтажные ленты, направляющие; полимерную или металлическую сетку в соответствии со схемой укладки нагревательного кабеля, требованиями технических условий фирм-изготовителей и п.п. 2.15, 5.18 ВТТ. При креплении основы для укладки нагревательного кабеля одновременно зафиксировать и теплоизоляционный слой.
4.2.5 Подсоединить металлическую сетку к контуру заземления в соответствии с требованиями ПУЭ (гл. 1.7) не менее чем двумя защитными проводниками к системе уравнивания потенциалов или РЕ-проводнику.. 

Укладка и подключение нагревательного кабеля
4.2.6 Перед укладкой проверить исправность нагревательного кабеля, замерив его омическое сопротивление и сопротивление изоляции с учетом указаний п. 5.10 ВТТ.
4.2.7 Установить барабан с нагревательным кабелем на размоточную опору.
4.2.8 Уложить на смонтированную основу нагревательный кабель в соответствии с рассчитанным шагом укладки равномерными петлями по всей длине (ширине) отапливаемой площади с учетом указаний п.п. 5.26-5.29, 5.31 ВТТ (рис 10).
4.2.9 Осуществить предварительное крепление нагревательный кабель к монтажной ленте, направляющим, полимерной или металлической сетке.
4.2.10  Осуществить окончательное крепление нагревательного кабеля к монтажной ленте, направляющим, полимерной или металлической сетке.
4.2.11 Засыпать прикрепленный нагревательный кабель слоем песка (земли) и утрамбовать.
4.2.12 При монтаже СЭУНК для обогрева газонов, травяных покрытий и т.п поверх присыпки уложить защитную металлическую сетку или плитку.
4.2.13 Измерить омическое сопротивление жил кабеля и сопротивление изоляции.
4.2.14 Составить акт освидетельствования скрытых работ.

Рис.9 Укладка нагревательного кабеля при обогреве наружных ступеней (лестниц)

Установка датчика температуры окружающей среды и  терморегулятора
	4.2.15 Установить терморегулятор в соответствии с проектной документацией, указаниями фирм-изготовителей и п. 5.35, 5.37 ВТТ.
	4.2.16 Подключить нагревательный кабель к терморегулятору с помощью соединительных проводов в соответствии с указаниями п.5.36 ВТТ. Соединение нагревательного и соединительного кабелей должно осуществляться в распаечных коробках или с помощью соединительных гильз.
Для подсоединения нагревательного кабеля к терморегулятору необходимо использовать соединительные кабели с медными жилами сечением 0,75 - 2,5 мм2. При необходимости наращивания соединительного кабеля следует использовать только аналогичный по устройству кабель. Не рекомендуется использовать соединительные кабели длиной более 200 метров.
4.2.17 Установить датчик температуры окружающей среды и подключить его к терморегулятору с учетом указаний п.5.34 ВТТ.

Монтаж защитного покрытия.
4.2.18 После укладки, закрепления и присыпки нагревательного кабеля до выполнения бетонной стяжки или другого покрытия категорически запрещается ходить по нему, возить но тачки, выполнять сварочные работы в месте укладки кабеля и т.п.
4.2.19 При монтаже СЭУНК для обогрева тротуаров, дорог  т.п.:
А) под бетон: уложенный и прикрепленный нагревательный кабель заливается бетоном, толщина слоя которого не должна превышать 3-4 см с учетом требований п.п. 5.43 ВТТ. Не допустимо образование воздушных карманов, изменение шага кабеля, "всплытие" кабеля. При выполнении бетонных работ категорически запрещается использовать острые, металлические инструменты и приспособления для разравнивания раствора. Для изготовления бетонной стяжки использовать высокие марки бетона с мелкой фракцией щебня.
После  естественного затвердевания первого слоя довести толщину бетонной стяжки до требуемой толщины, но  не менее 5 см. Не допустимо неполное закрытие бетоном  нагревательного кабеля.
	Б) под асфальт или плитку: уложенный и прикрепленный нагревательный кабель закатывается асфальтом или закрывается плиткой, руководствуясь указаниями п. 2.32 ВТТ. Асфальт укладывать постепенно в несколько слоев доводя до требуемой толщины. При укладке асфальта температура последнего не должна превышать 140 0С.
4.2.20 При монтаже СЭУНК для обогрева теплиц, газонов, травяных спортивных полей и т.п.:
а) Засыпать слой земли толщиной 5 см.

б) Уложить пластиковую указательную ленту поверх нагревательного кабеля (в соответствии со схемой его укладки).

а) на крыше и водосточной трубе

   
б) в водосточном желобе		 	        в) в водосточной трубе

Рис. 12 Укладка и крепление нагревательного кабеля на отдельных конструкциях крыши

в) Засыпать слои земли не менее 25 см. 
г) Установить указательные 'таблички.
д) Составить акт на скрытые работы.
4.2.21 Выполнить измерение омического сопротивления жил и сопротивления изоляции нагревательного кабеля.
4.2.22 Заполнить протокол измерений.

4.3 Обогрев водосточных желобов, воронок и труб 
Подготовка поверхности к укладке нагревательного кабеля
4.3.1 Очистить поверхности крыши, водосточных желобов, воронок и Л труб от грязи и посторонних предметов.
4.3.2 Проверить крепление и стабильность (прочность, надежность) конструкций крыши.

Укладка нагревательного кабеля
4.3.3 Поднять барабан с нагревательным кабелем на крышу, предварительно замерив, омическое сопротивление и сопротивление изоляции кабеля (рис. За).
4.3.4 Уложить нагревательный кабель в соответствии со схемой укладки равномерными петлями по всей длине (ширине) обогреваемой поверхности (рис. 10, 11). При укладке и креплении нагревательного кабеля на отдельных конструкциях крыши руководствоваться указаниями п.п. 2.19, 5.21 ВТТ (рис. 12).
4.3.5 Крепление нагревательного кабеля осуществлять специальными приспособлениями (специальные крепления, скобы, цепи и т.п.) (рис 13).

а) крепление			б) крепление для фиксации              в) цепь для фиксации
для фиксации              		кабеля на желобе                                  кабеля
кабеля на цени

Рис. 13 Приспособления для крепления кабеля на крышах

4.3.6 После укладки и крепления замерим, омическое сопротивление и сопротивление изоляции кабеля (рис За, 36). Заполнить протокол испытания. 

Установка датчика темпера туры окружающей среды и терморегулятора.
4.3.7 Установить терморегулятор в соответствии   с проектной документацией, указаниями фирм-изготовителей и п. 2.25, 2.26 В'ГТ.
4.3.8 Подключить нагревательный кабель к терморегулятору с помощью соединительных проводов в соответствии с указаниями п. 5.54. 5,55 ВТТ.
4.3.9 Установить датчик температуры окружающей среды и подключить его к терморегулятору с четом указаний п. 5.56, 5.57 ВТТ.

Монтаж защитного покрытия.
4.3.10 Смонтировать снегоотбойник или защитный лист (рис 14).

Рис. 14 Возможный вариант установки защитного покрытия

4.4 Обогрев трубопроводов 
Подготовка трубопровода
4.4.1   Проверить наличие акта испытания трубопровода давлением.
4.4.2 Наметить трассу прокладки нагревательного кабеля.
4.4.3 Снять острые углы и заусеницы.

а) одним нагревательным кабелем

б) двумя нагревательными кабелями
Рис. 15 Возможные варианты монтажа нагревательного кабеля для обогрева трубопроводов

а) место подключения манометра		б) в месте укладки трубопровода на опору

в) фланцевое соединение			г) в месте крепления трубопровода к опоре

д) заглушенный отвод				е) корпус запорно-регулировочной арматуры

ж) корпус насоса
Рис. 16 Варианты укладки нагревательного кабеля в местах с дополнительными теплопотерями

а) с помощью муфты			б) с помощью термоусаживаемого комплекта

Концевые заделки нагревательного кабеля под теплоизоляцией

а) с помощью соединительной муфты	б) с помощью термоусаживаемого комплекта

Рис. 17 Соединение нагревательного кабеля под теплоизоляцией

Рис. 18а   Выполнение прохода кабеля через теплоизоляцию и защитный кожух 
с помощью набора для уплотнения

Рис. 18б Концевая заделка нагревательного кабеля над теплоизоляцией 
с помощью специального набора для оконцевания.

4.4.4 Обозначить, краской места подвода электропитания, сращивания нагревательного кабеля, установки разветвительных коробок.

Разматывание и укладка нагревательного кабеля
4.4.5 Установить барабан на размоточную опору у одного из концов трубопровода. При размотке не допускать резких рывков. Руководствоваться указаниями п.п. 5.48-5.54 ВТТ (рис. 15).
4.4.6 Размотать нагревательный кабель и свободно проложить вдоль трубопровода. Размотку нагревательного кабеля возможно осуществлять способами представленными на рисунке 4. При размотке в местах подключения кабеля к источнику питания оставлять отрезки не менее 50 см., в местах, где находятся элементы с дополнительными теплопотерями оставлять дополнительную длину кабеля, в соответствии с чертежами (рис. 16).
4.4.7 При необходимости сращивание нагревательного кабеля выполнить с помощью специальных соединительных комплектов (муфт) (рис 17). В местах прохода кабеля через теплоизоляцию и защитный кожух установить специальный уплотнительный набор для прохода через теплоизоляцию (рис 18).

Крепление нагревательного кабеля
4.4.8 При креплении нагревательного кабеля руководствоваться указаниями п.п. 5.52-5.53 ВТТ.
4.4.9 Прикрепить нагревательный кабель на прямых участках трубопровода. Предварительное крепление осуществлять через каждые 30 см. При спиральной прокладке нагревательного кабеля предварительное крепление осуществлять через 3 метра, требуемую длину петли оставлять в соответствии с проектной документацией (рис. 19).
4.4.10 Осуществить окончательное крепление нагревательного кабеля стеклотканевой или алюминиевой клейкими лентами (рис 19).

Укладка и крепление нагревательного кабеля в местах 
с дополнительными теплопотерями
4.4.11 Уложить оставшиеся петли в местах дополнительных теплопотерь (фланцы, запорно-регулировочная арматура, корпуса насосов и т.д.) в соответствии с указаниями п.п. 5.52 ВТТ и как показано на рисунке 16.

Подключение нагревательного кабеля
4.4.12 Подключить нагревательный кабель к терморегулятору соединительными кабелями. Соединение осуществлять с помощью специальных монтажных комплектов (рис 17).

Установка датчиков и терморегуляторов
4.4.13 Установить датчик температуры окружающего воздуха в соответствии с указаниями п. 5.56 BIT.
4.4.14 Установить датчик температуры трубопровода в соответствии с указаниями п.п. 5.57 ВТТ.

Монтаж теплоизоляции, гидроизоляции и защитного кожуха
4.4.15 Произвести осмотр закрепленного нагревательного кабеля. Убедиться в правильности монтажа всех элементов СЭУНК, установленных на трубопровод. Составить акт на скрытые работы.
4.4.16 Выполнить измерение омического сопротивления и сопротивления изоляции нагревательного кабеля. Заполнить протокол измерений.
4.4.17 Смонтировать поверх нагревательного кабеля теплоизоляцию в соответствии с требованиями п.п. 5.58-5.61 ВТТ.
4.4.18 Поверх теплоизоляции смонтировать гидроизоляцию с учетом указаний п.п. ВТТ.
4.4.19 Смонтировать защитный кожух.
4.4.20 Выполнить маркировку трубопровода и установку указателей.

а)    в две нитки 						б) в одну нитку					

в) змейкой

Рис. 19 Крепления нагревательного кабеля на трубопроводе

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Форма акта освидетельствования скрытых работ

АКТ
освидетельствования скрытых работ
______________________________________________________________________________
(наименование работ)
выполненных в_________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, помещения   и т. п.)
по адресу:_____________________________________________________________________
"__" ___________200 _ г.
Комиссия в составе:
представителя монтажной организации:____________________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
представителя технического надзора (заказчика):____________________________________
(ФИО. должность)
провела осмотр работ по монтажу нагревательного кабеля, выполненных:_______________
______________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: _________________
______________________________________________________________________________
(перечислить все работы, выполненные к моменту составления акта)
2. Работы выполнены по проекту:__________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей, дата составления)
3. При выполнении работ применены:______________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий, нагревательных кабелей с указанием марки, типов)
______________________________________________________________________________
4. Дата окончания работ: "___" ___________200 _ г.
5. Проверка исправности нагревательного кабеля:
температура (tокр) окружающей среды: ____ 0С; длина нагревательного кабеля: ______   метров измерения производились приборами: тип - ____ №      ____тип - ____ № _______ .
- омическое сопротивление жилы нагревательного кабеля:
паспортное значение сопротивления жилы нагревательного кабеля (при t = 20°С) _____ Ом;
измеренное значение сопротивления жилы кабеля (при tокр ): ________ Ом;
приведенное к t = 20 0С значение сопротивления жилы кабеля: _______ Ом.
- сопротивление изоляции нагревательного кабеля:
измеренное значение сопротивления изоляции__________  МОм.

Решение
Работы    выполнены    в    соответствии    с    проектом    и    нормативно-технической документацией и отвечают требованиям их приемки.
Результаты измерений, указанные в п.п. 6. 7 свидетельствуют: ___________________
______________________________________________________________________________
(заключение об исправности нагревательного кабеля)

 Предъявленные к приемке работы приняты. Разрешается производство последующих работ по монтажу СЭУНК____________________________________________
(наименование работ)
______________________________________________________________________________

представитель монтажной организации 
_________________________________
(подпись)

представитель технического надзора (заказчика)
__________________________________________
(подпись)