Г У      " П Е Т Е Р Б У Р Г Г О С Э Н Е Р Г О Н А Д З О Р" 
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЁМО - СДАТОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО
КАБЕЛЯ

к ВТТ СЭУНК 
_______________________

2001

2001г

С О Д Е РЖА Н И Е

1.	Общие положения
2.	Подготовка к проведению приемо-сдаточных испытаний СЭУНК
3.	Осмотр СЭУНK
4.	Испытания СЭУНK
5.	Требования к протоколу приемо-сдаточных испытаний СЭУНК
6.	Меры безопасности при проведении испытаний
Приложение А (рекомендуемое) Методика проверки непрерывности защитных проводников (проверка целостности цепей заземления)
Приложение В (рекомендуемое) Методика измерения сопротивления изоляции
Приложение С (рекомендуемое) Методика проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания:
- измерение сопротивления петли "фаза-нуль"
- проверка характеристик защитного устройства (уставок автоматических выключателей, токов плавких вставок предохранителей, испытание УЗО) Приложение D (рекомендуемое) Методика испытания омического сопротивления нагревательного кабеля
Приложение Е (рекомендуемое) Методика измерения сопротивления заземлителя
Приложение F (рекомендуемое) Формы протоколов приемо-сдаточных испытаний СЭУНК
Приложение G (рекомендуемое) Форма акта освидетельствования скрытых работ
1.	
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нa каждой смонтированной СЭУНК до пуска в эксплуатацию должны быть проведены приемо-сдаточные испытания, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16-99, ПУЭ (гл. 1.8) и BТT.
Предлагаемая методика приемо-сдаточных испытаний позволяет реализовать системный подход к выполнению испытаний как по объему, так и последовательности их выполнения.
1.2 Перед проведением приемо-сдаточных испытаний проводится подготовка к их проведению.
1.3	Приемо-сдаточные испытания СЭУНК включают: 
-	осмотр смонтированной СЭУНК; 
-	непосредственно испытания.
Приемо-сдаточные испытания проводятся электротехническими лабораториями, аккредитированными Госстандартом РФ и Главгосэнергонадзором РФ, по направлению органа по сертификации электроустановок.
1.4	 При проведении приемо-сдаточных испытаний СЭУНК. смонтированных в процессе реконструкции объекта (помещения, крыши, трубопровода, емкости и т.д.). необходимо удостовериться, что применение СЭУНК отвечает требованиям комплекса стандартов ГОСТ Р 50571, Временным техническим требованиям и не снижает электро и пожаробезопасность существующих электроустановок и электрооборудования.

2.	ПОДГОТОВКА  К  ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ СЭУНК

2.1 До начала работ по приемо-сдаточным испытаниям СЭУНК должны быть выполнены следующие мероприятия:
-	изучена проектная документация но специальной электроустановке с применением нагревательного кабеля, ее связь с технологией производства и техническая документация фирм-изготовителей СЭУНК;
-	согласован график выполнения работ;
-	подобраны необходимые инструкции и техническая литература, подобраны в необходимом количестве формы протоколов или рабочие тетради;
-	подготовлен парк необходимых приборов и приспособлений.
2.2. На месте производства работ руководитель обеспечивает выполнение следующих подготовительных мероприятий:
-	согласовать с Заказчиком выделение производственных помещений для хранения приборов и аппаратуры, для работы с проектной и отчетной документацией (Помещения должны находиться в непосредственной близости от испытуемой СЭУНК);
-	совместно с представителем Заказчика установить сроки проведения приемо-сдаточных испытаний и график работ (Организация работ строится с учетом постоянной и равномерной загрузки испытателей).
2.3. В соответствии с объемами и сроками выполнения приемо-сдаточных испытаний определить сеть, количество участков, бригад, звеньев на объекте.
Участок или бригаду должен возглавлять квалифицированный инженер, имеющий опыт работ по электрическим испытаниям и измерениям. Руководителем звена может быть инженер или квалифицированный техник в зависимости от сложности объекта испытаний.
2.4. Каждый участок, бригада, звено должны получить определенное задание и сроки выполнения работ.
2.5. Замечания по проектной документации, монтажным работам и электроустановке записывают в акт для доведения до сведения соответствующих организаций и дальнейшего их устранения. Все замечания, а также данные о замене нагревательных кабелей, конструкций, материалов, приборов, аппаратов, о применяемых новых методах испытаний, представляющих технический интерес, также записывают в акт. Это, в особенности, относится к импортному электрооборудованию и электроустановкам.
2.6.  Выбор  методов  приемо-сдаточных  испытаний  и  их  последовательность
осуществляется  руководителем бригады  в соответствии с данной Методикой проведения пуско-наладочных испытаний и графика выполнения работ. Изменять порядок и схемы конкретных видов испытаний, приведенных в данной Методике, категорически запрещается!

3.	ОСМОТР СЭУНК

3.1 Осмотр СЭУНК должен предшествовать проведению испытаний и проводится при полностью отключенной СЭУНК.
3.2 При проведении осмотра необходимо удостовериться, что смонтированная СЭУНК:
-	удовлетворяет требованиям ТБ, действующих стандартов, проектной и технической документации на комплектующие и СЭУНК в целом;
-	правильно выбрана и смонтирована в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571. ВТТ и инструкциями изготовителя;
-	не имеет видимых повреждений, снижающих ее безопасность и работоспособность.
3.3 Осмотр СЭУНК включает следующие проверки:
-	мер защиты от поражения электрическим током;
-	выбора питающих проводников по длительно допустимому току и потере напряжения;
-	выбора устройств защиты и сигнализации и уставок их срабатывания;
-	выбора и соответствия соединительных и нагревательных кабелей;
-	наличия и правильности расположения терморегуляторов и отключающих и коммутационных аппаратов;
-	правильности соединения проводников;
-	наличия предупредительных надписей и схем;
-	маркировки цепей;
-	доступность для удобства работы и обслуживания.
3.4 При невозможности осмотра каких либо элементов СЭУНК заключение делается но результатам проверки наличия и правильности оформления актов освидетельствования скрытых работ (приложение G).

4.	ИСПЫТАНИЯ СЭУНК

4.1 На всех вновь смонтированных СЭУНК должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания (предпочтительно в приведенной последовательности):
-	Проверка непрерывности защитных проводников (проверка целостности цепей заземления).
-	Измерение сопротивления изоляции СЭУНК.
-	Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источников питания.
-	Испытание омического сопротивления нагревательного кабеля.
-	Измерение сопротивления заземлителя.
-	Проверка работоспособности СЭУНК.
4.2 На всех реконструируемых СЭУНК должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания (предпочтительно в приведенной последовательности):
-	Проверка непрерывности защитных проводников (проверка целостности цепей заземления).
-	Измерение сопротивления изоляции СЭУНК.
-	Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источников питания.
-	Испытание электрической прочности изоляции.
-	Испытание омического сопротивления нагревательного кабеля.
-	Измерение сопротивления заземлителя.
-	Проверка работоспособности СЭУНК.
4.3 Если при проведении приемо-сдаточных испытаний выявлены несоответствия требованиям действующих стандартов то испытания должны быть повторены после устранения замечаний.
4.4 Проверка непрерывности защитных проводников (проверка целостности цепей заземления).
4.4.1 Рекомендуется выполнять испытания с использованием источника питания, имеющего напряжение холостого хода от 4 до 24В постоянного или переменного тока при испытательном токе не менее 0.2А. Допускается для проверки применять электроизмерительные приборы, предназначенные для измерения сопротивления заземляющей проводки.
4.4.2 Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей металлические оболочки кабелей и все открытые и сторонние проводящие части с шиной РЕ группового щитка, от которого осуществляется питание СЭУНК.
4.4.3 Сопротивление контакта не нормируется, но не должно превышать 0,05 Ом.
4.4.4 В приложении А приведена рекомендуемая методика выполнения проверки непрерывности защитных проводников (проверка целостности цепей заземления).
4.5 Измерение сопротивления изоляции СЭУНК.
4.5.1 Измерения проводятся мегомметром на напряжение 1000 В.
4.5.2 Сопротивление изоляции нагревательных кабелей измеряется между каждой нагревательной жилой и металлической оболочкой (для кабелей без металлической оболочки - между нагревательной жилой и металлической сеткой, соединенной с заземляющим устройством питающей электроустановки), а для саморегулируемых кабелей - между соединенными вместе токоведущими жилами и металлической оболочкой. Во избежание выхода из строя терморегуляторов при измерениях их следует отсоединить от цепей, в которых проводится измерение.
4.5.3 Для нагревательных кабелей сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, а для остальных элементов СЭУНК - не менее 0,5 МОм.
4.5.4 В приложении В приведена рекомендуемая методика выполнения измерение сопротивления изоляции.
4.6 Проверка зашиты, обеспечивающей автоматическое отключение источников питания.
4.6.1 Проверку эффективности мер защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения источника питания следует производить путем проведения следующих испытаний:
а) Измерения сопротивления петли "фаза-нуль".
Проводится в доступном для измерения точке подключения нагревательного кабеля к другим элементам СЭУНК (выводы терморегулятора, контактора, магнитного пускателя). При подключении нагревательного кабеля к выводам терморегулятора измерение следует проводить на сетевых выводах терморегулятора с целью недопущения выхода из строя последнего.
Значение измеренного полного сопротивления петли должно соответствовать требованиям 1.7.79 ПУЭ, а также 3.6.1 ВТТ. В случае если имеются расчеты сопротивления петли "фаза-нуль" или сопротивления защитных проводников и устройство СЭУНК позволяет проверить длину и поперечное сечение проводников (обогрев крыш, водостоков и т.п.) выше указанное измерение проводить не нужно. В этом случае достаточной является проверка непрерывности защитных проводников.
б) Проверки характеристик защитных устройств:
-	токов уставки автоматических выключателей и токов плавких вставок предохранителей;
-	характеристик срабатывания УЗО; методы испытаний УЗО должны соответствовать ГОСТ Р 50571.16-99 Приложение В.
4.6.2 Параметры срабатывания защитных устройств должны соответствовать паспортным данным для данных видов оборудования, а также проекту СЭУНК.
4.6.3 В приложении С приведены рекомендуемые методики выполнения проверки защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источников питания.
4.7 Испытание электрической прочности изоляции.
4.7.1 Производится путем измерения одноминутного значения сопротивления изоляции мегомметром на 2500 В. Если при этом значение сопротивления меньше приведенного в таблице В1 приложение В, должно быть проведено испытание напряжением 1000 В промышленной частоты в соответствии с 1.8.34 ПУЭ.
4.7.2 Испытания проводятся в соответствии с методикой проверки сопротивления изоляции (приложение В).
4.8 Испытание омического сопротивления нагревательного кабеля.
4.8.1 Испытание для всех типов нагревательных кабелей проводился при температуре нагревательной жилы 20°С (холодное состояние).
Если условия окружающей среды отличаются от табличных, то полученные значения сопротивления жил нагревательного кабеля необходимо привести к t=20°С по формуле:

где t - температура окружающей среды при проведении измерения (°С), R20 - сопротивление нагревательного кабеля приведенное к t = 20°С (Ом), Rt - сопротивление уложенного нагревательного кабеля (Ом), L - длина уложенного нагревательного кабеля (м).
4.8.2 Значения омического сопротивления, полученные по результатам измерений могут отличаться от номинального, приведенного в паспортных данных кабеля, в пределах -5%...+10%.
4.8.3 В приложении D приведена рекомендуемая методика выполнения испытания омического сопротивления нагревательного кабеля. 
4.9  Измерение сопротивления заземлителя.
4.9.1 Проводится только в тех СЭУНК. для которых предусмотрено устройство отдельного заземлителя независимо от устройства заземления в питающей сети.
4.9.2 Величина сопротивления растекания тока заземлителя должно соответствовать проекту.
4.9.3 В приложении Е приведена рекомендуемая методика выполнения измерения сопротивления заземлителя.
4.10 Проверка работоспособности СЭУНК.
4.10.1 Проверка проводится в соответствии с указаниями фирм-изготовителей в зависимости от вида системы обогрева и должна включать проведение тепловых испытаний.
4.10.2 Тепловые испытания проводятся для полностью смонтированной СЭУНК, подключенной к источнику питания.
4.10.3 Тепловые испытания полностью смонтированных СЭУНК рекомендуется производить:
а) при обогреве полов - при расчетной температуре воздуха и помещении в течение не менее четырех часов для полов с аккумуляцией тепла, и не менее одного часа для тонких полов;
б) при обогреве наружных территорий - при расчетной температуре окружающей среды. Время испытаний зависит от вида обогреваемой территории и конструктивной схемы системы обогрева, но не должно быть менее четырех часов;
в) при обогреве трубопроводов - при расчетной температуре окружающей среды. Время испытаний зависит от диаметра трубопровода и вида жидкого продукта, но не должно быть менее трех часов.
4.10.4 Для сокращения сроков сдачи СЭУНК в эксплуатацию по согласованию с заказчиком тепловые испытания возможно проводить при температуре окружающей среды, отличной от расчетной.
4.10.5 Результаты тепловых испытаний считаются удовлетворительными, если в их процессе не происходило несанкционированных срабатываний коммутационной и защитной аппаратуры, не наблюдались местные перегревы обогреваемого объекта, и если сопротивление изоляции нагревательного кабеля, измеренное мегаомметром сразу после отключения системы обогрева от сети (в горячем состоянии) будет не менее 0,5 МОм.
4.10 Методики проведения конкретных испытаний приведенные в приложениях А, В, С, D, Е могут быть заменены другими, если они дают не менее достоверные результаты.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ СЭУНК

5.1 Протокол пуско-наладочных испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой СЭУНК требованиям нормативных документов и проекту и показывать точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.
5.2  Протокол   пуско-наладочных   испытаний  должен  содержать следующие сведения:
-	наименование, адрес испытательной лаборатории, выполнившей пуско-наладочные испытания;
-	регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей свидетельство о регистрации;
-	номер и дату регистрации протокола испытаний;
-	наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;
-	дату получения заявки на испытания;
-	наименование и адрес монтажной организации;
-	сведения о проектной документации;
-	сведения об актах на скрытые работы;
-	дату проведения пуско-наладочных испытаний;
-	место проведения испытаний;
-	климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);
-	программу испытаний и цель испытаний (приемо-сдаточные);
-	нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены приемо-сдаточные испытания;
-	перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с обязательным указанием их характеристик;
-	значения показателей в соответствии с требованиями нормативных документов;
-	фактические значения показателей испытанной СЭУНК. с указанием погрешностей измерении;
-	вывод о соответствии нормативному документы по каждому показателю;
-	заключение о соответствии  испытанной С'ЗУМК требованиям  нормативных документов н стандартов;
-	подписи должностных лиц. проводивших испытания, включая начальника лаборатории.	
5.3 В протоколе обязательно указать, что он распространяется только на СЭУНК.
5.4 В протоколе не допустимо помещать указания по устранению недостатков выявленных в процессе проведения приемо-сдаточных испытаний.
5.5 Копии протоколов подлежат хранению в испытательной лаборатории не менее шести лет.
5.6 В приложении F приведены типовые формы протоколов приемо-сдаточных испытаний.

6.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Работы, связанные с подачей напряжения, должны производиться не менее, чем двумя лицами, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.
6.2. Руководитель группы испытаний, он же "выдающий задание", должен иметь группу по электробезопасности IV.
6.3. При выполнении работ на договорной основе в сторонней организации (у Заказчика), работники согласно ПТБ п.Б.3.14.1. приравниваются к командированному персоналу и их работа должна быть организована в соответствии с главой Б.3.14. "Работа командированного персонала". Форма командировочного удостоверения прилагается.
6.4. Перед началом работ руководитель бригады (производитель работ) обязан:
-	проверить выполнение Заказчиком организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение пуско-наладочных работ;
-	принять рабочее место от представителя Заказчика (допускающего), оформив это росписью в наряде или оперативном журнале с указанием времени начала работ.
6.5. Рабочее место должно иметь достаточное освещение и надежное ограждение во всех местах, где может появиться напряжение. При производстве работ вывесить предупреждающие плакаты. Рекомендуется иметь четыре комплекта плакатов: "Стой напряжение", "Не включать работают люди", "Испытание. Опасно для жизни!", "Работать здесь".
6.6. До начала работ производитель работ обязан ознакомиться сам и ознакомить членов бригады с правилами внутреннего распорядка на объекте и организовать общий инструктаж со стороны Заказчика с записью в журнале инструктажа; проверить наличие и срок действия удостоверений у каждого испытателя и при выдаче задания учитывать квалификацию исполнителя.
6.7. До начала работ производитель работ обязан провести инструктаж по ТБ на рабочем месте всего персонала, работающего под его руководством; проверить состояние защитных средств, которые будут применяться в процессе работы. Выполнить необходимые мероприятия по ТБ на рабочих местах. В процессе работы осуществлять трехступенчатый контроль за соблюдением правил ТБ.
Особо следует обратить внимание членов бригады на следующее:
- запрещается для сборки схем применять столы с металлической рабочей поверхностью или с металлическим обрамлением, а также использовать металлические подставки и лестницы.
6.8. Каждый член бригады должен знать схему временного и постоянного электроснабжения участка работ. Присоединение схем переносных испытательных стендов к стационарной электрической сети (к шинам РУ, щитов и щитков) выполнять с использованием коммутационного и защитного аппарата с помощью гибкого кабеля длиной не более 10 - 15 м.
Управление подачей напряжения в испытательную схему должно осуществляться автоматом, смонтированным на испытательном столе. Во время перерыва и при окончании работ линия временного питания должна быть отключена.
6.9. Металлические корпуса переносных приборов, аппаратов должны быть заземлены.
6.10. Выводы силовых и измерительных трансформаторов на все время работы, за исключением времени измерений и испытаний должны быть закорочены и надежно заземлены.
6.11. Предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов на время измерительных работ должны быть сняты и храниться у работников, проводящих испытания, до включения установки на рабочее напряжение.
6.12. Ответственность за соблюдение Правил ТБ.
6.12.1. Ответственность за безопасное производство измерений и испытаний несет руководитель бригады (производитель работ).
6.12.2. Члены бригады отвечают за соблюдение ими действующих ПТБ и инструкций, за достаточность и полноту принятых на рабочем месте и в рабочей зоне мероприятий, обеспечивающих собственную безопасность и безопасность окружающих.
6.12.3. При работах в действующих установках, выполняемых командированным персоналом, ответственность за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током, несет служба эксплуатации Заказчика в соответствии с требованиями гл.Б.3.14.ПТБ.
6.12.4. Лица, допустившие нарушения ПТБ и ПЭЭП, а также исказившие достоверность и точность измерений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Методика проверки непрерывности защитных проводников 
(проверка целостности цепей заземления)

А.1 Назначение
А.1.1 Настоящая методика предназначена для измерения сопротивления заземляющих проводников и проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами при проведении приемо-сдаточных испытаний.
А.1.2 Для проведения проверки рекомендуется применять источник питания, имеющий напряжение холостого хода от 4 до 24 В постоянного или переменного тока при испытательном токе не менее 0,2 А.
А.1.З Испытание сопротивления заземляющих проводников производится для проверки их состояния - надежности контактов и сварных соединений.

А.2 Особенности проведения измерений
А.2.1 Провода, соединяющие СЭУНК с заземляющим устройством, не должны иметь обрывов и неудовлетворительных контактов. Сопротивление этих проводов не нормируется и составляет 0,05 - 0,1 Ом. Надежность сварных соединений проверяется визуально и ударами молотка.
А.2.2 Наличие цепи (металлической связи) между заземлителями и заземленными элементами обычно проверяется измерением ее сопротивления различными приборами:
- измерителями заземления М 416, Ф 4103 - М;
- специальным    омметром   М 372   для   измерения   сопротивления   заземляющей проводки.

А.З Проведение испытаний 
Порядок проведения измерений омметром М 372:

А.3.1 Провод от одного из зажимов "Rх" прибора присоединяют посредством струбцины к предварительно -зачищенному участку магистрали заземления.
А.3.2 Корректором устанавливают стрелку прибора на нуль, затем нажимают кнопку и регулятором устанавливают стрелку на бесконечность "". Щуп соединяют со вторым зажимом "Rх" прибора и прикосновением острия щупа к корпусу испытываемого объекта, не нажимая кнопки, убеждаются в отсутствии на нем напряжения.
А.3.3 Нельзя нажимать на кнопку, если на корпусе есть напряжение. Прибор можно оставлять включенным не более 30 сек. При отсутствии напряжения на корпусе нажимают кнопку и проводят измерение сопротивления.
А.3.4 Прибор позволяет измерять сопротивление до 5 Ом и обнаруживать напряжение от 60 до 380 В.
Порядок проведения измерений измерителем заземления Ф 4103 - М.
А.3.5 Схема измерения приведена на рис. 1.
А.3.6 Изолированные проводники от выводов Т2 и П2 прибора присоединяются к напильнику, который используют для присоединения к корпусу аппарата. Проводники применяют сечением 1,5 - 2,5 м (медные) и длиной до 100м.
А.3.7 После проверки напряжения источника питания установить необходимый диапазон измерений, произвести установку нуля и калибровку прибора. Перевести переключатель "РОД РАБОТ" в положение "ИЗМЕР II" и отсчитать значения сопротивления. При необходимости перейти на более высокий предел измерения, переключить "ПРЕДЕЛЫ ".

Рис. А1
 Порядок проведения измерений измерителем заземления М 416
А.3.8 Схема измерений аналогична схеме измерения, представленной на рис.1. 
А.3.9 Для измерения необходимо:
-   Переключатель установить в положение "х 1";
-   Нажать    кнопку    и,    вращая    ручку    "РЕОХОРД",    добиться     максимального приближения стрелки индикатора к нулю.
А.3.10 Результат измерения равен произведению показания шкалы реохорда на множитель.

А.4 Обработка результатов измерений
А.4.1 Результаты измерений занести в протокол утвержденной формы. 
А.4.2 Результаты измерений оценить на соответствие требованиям гл. 1.7 ПУЭ.

А.5 Меры безопасности
При эксплуатации измерителя необходимо руководствоваться правилами безопасности как при производстве работ в действующих электроустановках.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое) 
Методика измерения сопротивления изоляции

В.1 Назначение
Методика предназначена для производства измерений сопротивлений изоляции нагревательных кабелей, оборудования СУЭНК при приемо-сдаточных испытаниях СЭУНК с целью оценки качества изоляции.

В.2 Особенности проведения испытаний
В.2.1 Сопротивление изоляции постоянному току является основным показателем состояния изоляции и его измерение является неотъемлемой частью испытаний всех видов электрооборудования и электроцепей.
В.2.2 Сопротивление изоляции практически во всех случаях измеряется мега-омметром - прибором, состоящим из источника напряжения - генератора постоянного (или переменного с выпрямителем) тока, измерительного механизма (магнитоэлектрического логометра) и добавочных резисторов.
В.2.3 Испытания рекомендуется производить электронными мегомметрами типа Ф4102 с питанием от сети напряжением 220В или девяти батареек типа А373 на 1,5В каждая. Номинальное рабочее напряжение мегомметра - 500В; 1000В; 2500В.
В.2.4 Мегаомметры к схеме присоединяются одножильными гибкими проводами с сопротивлением изоляции не менее 100 мОм длиной 2  3 м, концы которых маркируются. Концы, присоединяемые к мегаомметру, должны иметь оконцеватели, а противоположные - зажимы типа "крокодил" с изолированными ручками или специальными щупами. При измерениях специальные провода не должны касаться друг друга, почвы, заземленных конструкций, оболочек кабелей.
В.2.5 При измерении сопротивления изоляции относительно земли зажим "З" (земля) соединяется с заземленным корпусом аппарата, заземленной металлической оболочкой кабеля пли защитным заземлением, а зажим "Л" (линия) подсоединяется к проводнику тока.
В.2.6 В процессе испытаний нагревательных кабелей производится измерение сопротивления изоляции нагревательной жилы кабеля относительно экранирующей оболочки (рис.В 1а, В 1б), и относительно земли.
В.2.7 Снятие показаний следует производить после успокоения стрелки прибора, но не ранее, чем через 60 сек. от начала измерений.
В.2.8 По окончании измерений прежде, чем отсоединять концы прибора, необходимо снять накопленный заряд путем наложения заземления. Это особенно актуально для кабелей большой протяженности (обладающих большой емкостью).
В.2.9 При неправильно выбранном пределе измерений, необходимо: 
-	снять заряд с испытуемой фазы, наложив заземление; 
-	переключить предел и повторить измерение на новом пределе.
В.2.10 При наложении и снятии заземления пользоваться диэлектрическими перчатками.

        а) между нагревательными жилами и оболочкой     б) между оболочкой и оборудованием
Рис. В1 Измерение сопротивления изоляции
В.2.11 Измерение сопротивления изоляции СЭУНК производится при снятом напряжении, включенных выключателях, снятых предохранителях.
В.2.12 Испытание напряжением 1000В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500В.
В.2.13 Минимально допустимое сопротивление изоляции вновь вводимых в эксплуатацию СЭУНК приведено в таблице В1.
Таблица В1 Минимальное значение сопротивление изоляции (ГОСТ Р 50571.16-99)
Номинальное напряжение цепи,
В	Испытательное напряжение,
В	Сопротивление изоляции,
МОм	
Нагревательный кабель	2500	 1,0	
Системы БСНН при питании от
разделяющего трансформатора	250	 0,25	
До 500 включительно, 
за исключением систем БСНН	1000	 0,5	

Сопротивление изоляции, измеренное при испытательном напряжении, считают удовлетворительным, если каждая цепь СЭУНК имеет сопротивление изоляции не менее соответствующего значения приведенного в таблице.
В.З Порядок проведения испытаний
В.3.1. Перед началом измерений необходимо: убедиться, что на испытуемой СЭУНК нет напряжения; тщательно очистить изоляцию жил от пыли и грязи; на 2-3 минуты заземлить токоведущие жилы для снятия с них возможных остаточных зарядов.
В.3.2. Выбрать соответствующий предел измерений (в соответствии с ожидаемой величиной сопротивления изоляции) и подвергнуть мегаомметры контрольной проверке, которая заключается в проверке показаний на шкале при разомкнутых и замкнутых проводах. В первом случае стрелка должна находиться у отметки шкалы "бесконечность" (), во втором - у нуля.
В.3.3. Убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом объекте.
В.3.4. Отключить или закоротить все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением, конденсаторы и полупроводниковые приборы.
В.3.5. На время подключения прибора заземлить испытуемую цепь.
В.3.6. Нажав кнопку "Измерение" через 6О сек. после начала испытаний зафиксировать значение сопротивления по шкале прибора.
В.3.7. После окончания измерения, необходимо снять накопленный заряд путем наложения заземления. Когда результат измерения сопротивления изоляции может быть искажен поверхностными токами утечки, например, за счет увлажненности поверхности изолирующих частей оборудования, на изоляцию объекта накладывают токоотводящий электрод, присоединяемый к зажиму мегаомметра Э.

В.4 Обработка результатов измерений
В.4.1 Значение сопротивления изоляции элементов СЭУНК в большой степени зависит от температуры. Замеры следует производить при температуре изоляции не ниже +50С кроме случаев оговоренных специальными инструкциями. При более низких температурах результаты измерения из-за нестабильного состояния влаги не отражают истинной характеристики изоляции.
Сопротивление изоляции класса "А" при понижении температуры на каждые 100С увеличивается в 1,5 раза и наоборот. Сопротивление изоляции класса "В" при повышении температуры на каждые 100С снижается примерно в два раза.
На основе этого "Нормами испытания электрооборудования" определены коэффициенты (Кт - для электрических машин, К2 - для силовых трансформаторов) приведения результатов измерений к одной температуре, например, к данным завода-изготовителя.
Таблица В2
Разность температур, 
t2 – t1 0C	1	2	3	4	5	10	15	20	25	30	
Коэффициент пересчета	1,04	1,08	1,13	1,17	1,22	1,5	1,84	2,25	2,75	3,4	

t1 – температура, при которой проводятся замеры на месте монтажа;
t2 – температура, при которой производились замеры на заводе- изготовителе.
Результаты измерений замести в протокол утвержденной формы.
Результаты измерений оценить на соответствие требованиям таблицы В1.

В.5 Меры безопасности
В.5.1 При эксплуатации мегаомметров необходимо руководствоваться правилами безопасности как при производстве работ в действующих электроустановках.
В.5.2 Перед подключением прибора Ф 4100 к питающей сети его необходимо заземлить. Вывод заземления находится на передней панели прибора и имеет маркировку "".  Его нельзя путать с аналогичным обозначением в измерительной схеме прибора ("Земля").
После отпускания кнопки "Высокое напряжение" последнее снижается до безопасного значения за 5  10 сек.
Работать с прибором необходимо в строгом соответствии с указаниями заводской инструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ С
(рекомендуемое)
Методика проверки защиты, обеспечивающей автоматическое
отключение источника питания 
Измерение сопротивления петли "фаза-нуль"

С.1 Назначение
Настоящая методика предназначена для проверки цепи "фаза-нуль" путем непосредственного замера тока однофазного короткого замыкания на корпус электрооборудования с целью проверки срабатывания защитного аппарата (автомата или предохранителя), при проведении пуско-наладочных испытаний СЭУНК.

С.2 Особенности проведения испытания
С.2.1 Защитное устройство; предназначенное для автоматического отключения питания СЭУНК, должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при замыкании токоведущеи части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи таким образом, что время отключения питания должно обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к проводящим частям, также в случае возможного превышения значений напряжения прикосновения 50 В переменного тока (действующее значение) и 120 В выпрямленного тока.                          L
С.2.2 Время отключения, независимо от значения напряжения прикосновения, для распределительных цепей не должно превышать 5 сек. Наибольшее время отключения для системы TN с поминальным напряжением 230 В не должно превышать 0.4 сек. (табл. 41А ГОСТ Р 50571.3-94). Полное сопротивление петли "фаза-нуль" должно удовлетворять условию

Zs - полное сопротивление петли "фаза-нуль'";
UH - номинальное напряжение между фазой и землей;
IK - номинальный ток к. з., вызывающий срабатывание защитного устройства за
время по табл. 41А ГОСТ Р 50571.3-94.
В полное сопротивление петли "фаза-нуль" входят сопротивления:
обмотки силового трансформатора, фазного провода, нулевого рабочего провода, контактов автоматов, пускателей и т.д.
С.2.3 Целью измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль" является определение величины тока к.з. цепи. Этот ток должен иметь определенную кратность по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранителя или электромагнитного расцепителя автоматического выключателя согласно п.п. 1.7.79 и 7.3.139 ПУЭ.
Таблица С1. (п. 1.7.79, п.7.3.139 ПУЭ)
Вид защиты сети от 
однофазных замыканий	Кратность тока однофазных к.з.
относительно уставки защиты	
	Невзрывоопасные помещения	Взрывоопасные помещения	
Плавкая вставка предохранителя	3	4	
Автоматический выключатель
 с обратно зависимой от тока характеристикой	3	6	
Автоматический  выключатель с электромагнитным расцепителем, если известен коэффициент разброса уставки Кp	1,1 Кp	1,1 Кp	
То же при отсутствии заводских данных по Кp при Iном уставки:
- до 100 А 
- выше 100 А	

1,4
1,25	

1,4
1,25	

С.2.4 Для автоматических выключателей, выполненных по ГОСТ Р 50345-92 с
характеристиками отключения  типов   "B", "C", "D", "К", "Z", "L"   ГУ   "Петербурггосэнергонадзор" рекомендует для выполнения требований ГОСТ Р 50571.3-94 при проверке цепи "фаза-нуль" принимать за основу уставку электромагнитного расцепителя, равную предельному току его срабатывания. При этом минимально допустимый ток однофазного короткого замыкания на корпус или нулевой провод, обеспечивающий срабатывание расцепителя.

IМИН К.З. = K x IH

где К - коэффициент кратности для автоматов с характеристиками расцепителей типа "В" – КB=5.0; "С" – КC=10.0; "D" – KD=20.0; "К" – КK=14.0; "Z"-KZ=3.0; IH -номинальный ток расцепителей.
Ожидаемый расчетный ток однофазного короткого замыкания в цепи петли "фаза - нуль":

IК.З.Р = 0,85 x IИЗМ

где Iизм- величина тока однофазного короткого замыкания, полученная непосредственным измерением специальным прибором (Щ 41160, ЭК-0200), или определенная расчетом через полное сопротивление петли "фаза-нуль" прибором М-417 у наиболее удаленного от автомата токоприемника.
С.2.5 Согласно п. 7.1.33 ПУЭ сечение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в трехпроводных линиях должны быть не менее сечения фазных проводников. Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны соответствовать требованиям главы 1.7 ПУЭ.
Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких проводников должен быть применен отдельный третий проводник (ПУЭ, п. 1.7.82).
С.2.6 В цепях заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
Подробно требования к нулевым защитным проводникам изложены в ПУЭ в главе 1.7 п.и. 1.7.73 - 1.7.94.

С.З Порядок проведения испытаний
 Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" прибором М417.
С.3.1 Принцип работы прибора.
Прибор М417 предназначен для измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль"' в сетях переменного тока промышленной частоты напряжением 380 В без снятия напряжения с испытуемого объекта.
Работа прибора основана на измерении падения напряжения на встроенном в прибор нагрузочном резисторе, включаемом при измерении в контролируемую сеть. Падение напряжения на резисторе зависит от значения полного сопротивления петли "фаза-нуль" (с учетом сопротивления обмоток трансформатора), что позволяет проградуировать шкалу измерительного прибора в Омах.
Диапазон измерения прибора 0,1 - 2,0 Ом, основная погрешность ± 10% от длины рабочей части шкалы.
Схема измерения сопротивления петли "фаза-нуль" прибором М417 представлена на рис. С1.

Рис. С 1 Измерение сопротивления пели "фаза-нуль".

С.3.2 Порядок измерений.
Прибор устанавливают в горизонтальное положение, ручку ''Калибровка" ставят в левое крайнее положение. Зажим К2 прибора присоединяют к корпусу испытуемого электроприемника, затем зажим К1 - к фазному питающему проводу. При этом должна загораться сигнальная лампа, показывающая отсутствие обрыва "нуля".
При загорании сигнальной лампы нажимают кнопку "Проверка калибровки" и ручкой "Калибровка" устанавливают стрелку прибора на нуль (этим фиксируется значение фазного напряжения перед измерением).
Отпустив кнопку "Проверка калибровки", нажимают кнопку "Измерение" и отсчитывают показания по шкале прибора.
Загорание второй сигнальной лампы при нажатой кнопке "Измерение" свидетельствует о том, что сопротивление измеряемой цепи превышает 2 Ом.
Схема прибора обеспечивает размыкание измерительной цепи прибора в течение 0,3 с. при появлении на корпусе измеряемого объекта опасного напряжения, превышающего 36 В, что может иметь место при сопротивлении петли "фаза-нуль" больше 20 Ом.

Измерение тока однофазного к.з. прибором Щ 41160.
С.3.3 Назначение прибора.
Измеритель тока к.з. цифровой Щ41160 предназначен для измерения тока однофазного к.з. петли "фаза-нуль" в сетях переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью питающего трансформатора и углом сдвига фаз 30° ± 25°.
С.3.4 Устройство и работа прибора.
Измеритель Щ41160 состоит из семи функциональных блоков: питания (БП). защиты (БЗ), управления (БУ), управления тиристором (БУТ), ложки (БЛ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), индикации (БИ).
В основу работы   прибора   положено   измерение   реального    тока    к.з.   с ограничением времени   протекания   тока к.з. длительностью не болееЮмсек. Однофазное к.з. создается   через   тиристор   и   туш.   Время   протекания    тока определяется временем открытого состояния тиристора. Для устранения   влияния апериодической составляющем тока к.з. измерение производи гея в два такта. По время первого такта измеряется угол- сдвига установившегося значения тока по отношению к напряжению, а затем производится повторное к.з. в момент, соответствующий измеренному углу сдвига.
Измеритель выполнен в виде переносного прибора.
Органы управления и индикации выведены на лицевую панель. На задней панели прибора расположены три зажима для подключения измерителя к объекту измерения, разъем для метрологической поверки, предохранитель 0,25 А, зажим для заземления измерителя и отсек батарейного питания.
Диапазон измерений тока к.з. от 10 до 1000 А. Питание измерителя - от сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность не более 20 Вт. Габаритные размеры 335x305x140 мм. Вес 6,8 кг.
С.3.5 Подготовка к работе и порядок работы.
A). Подключить соединительные провода к измерителю согласно нанесенной на них маркировке.
В случае, когда порядок тока к.з. петли "фаза-нуль'' неизвестен, измерения необходимо начинать с ограничивающим резистором, т.е. соединительный провод "фаза" подключить к зажиму "Фаза Rогран".
Б). Подключить соединительные провода к объекту измерения, соблюдая маркировку. Перед началом измерений еще раз проверить надежность и правильность присоединения проводов к измерителю и объекту.
B). Нажать кнопку "ПТН" (питание). Загорание индикации (должны высвечиваться нули) свидетельствует о том. что измеритель исправен и готов к работе.
Г). Нажать кнопку "ИЗМ" (измерение). В процессе измерения индикация гаснет, а затем высвечивается результат измерения.
Примечание: на время измерения в течение 5 сек возможно подсвечивание индикаторов, которое не отражается на результате измерения.
Д). Если результат измерения тока к.з. с ограничивающим резистором превышает 535 А, то ориентировочное значение тока к.з. определяется по формуле:

IИЗМ - показания прибора.
Следует учитывать, что наиболее достоверный результат, определенный по данной формуле, будет для цепей с минимальной индуктивностью. Внимание! Категорически запрещается производить измерения без ограничивающего резистора, если результат измерения с резистором превышает 535 А, т.к. это может привести к выходу из строя прибора.
Е). Если результат измерения тока с ограничивающим резистором не превышает 535 А, то измерение необходимо повторить без ограничивающего резистора, отключив соединительный провод от зажима "Фаза Rорган" и подключив его к зажиму "Фаза". При этом следует иметь ввиду, что предел допускаемой погрешности не нормируется.
Ж). Если при измерении тока к.з. происходит отключение сети (срабатывает защита) и не удается зафиксировать результат, то измерение необходимо повторить в следующей последовательности:
соблюдая полярность, установить в отсек питания 6 элементов №316 "Уран";
включить сеть (автомат защиты);
включить кнопку "ПТН" (питание);
включить кнопку "ПМТ" (память), переводя измеритель в режим запоминания результата измерения;
произвести измерение, нажав кнопку "ИЗМ";
повторно включить сеть, если произошло отключение измерителя от сети;
кнопку "ПМТ". отжать и через 10-15 сек нажать: на отсчетном устройстве должен высветиться результат предыдущего измерения;
после окончания измерения д.пя предотвращения разряда батарей кнопку "ПМТ" отжать.
Примечание: При отключении прибора от сети индикаторы не светятся. Повторное включение производить не ранее чем через 15 мин.

С.4 Обработка результатов измерений
С 4.1 Результаты измерений занести в протокол утвержденной формы.
С.4.2 Результаты измерений оценить на соответствие требованиям ПУЭ (гл. 1.7)иВТТ(гл. 3).

С.5 Меры безопасности
С.5.1 При эксплуатации измерителя необходимо руководствоваться правилами безопасности как при производстве работ в действующих электроустановках.
С.5.2 Электрические схемы приборов имеют защитные устройства, отключающие их в случае обрыва зануляющих проводников. Все элементы схем приборов заключены в кожух, предотвращающий возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением.
С.5.3 Подключение блока короткозамыкателя к токоведущим частям электросети должно производиться не менее, чем двумя лицами, одно из которых выполняет функции наблюдающего.
С.5.4 Если по условиям эксплуатации невозможно отключить питающее напряжение, допускается подключение прибора без снятия напряжения. В этом случае прибор необходимо одним зажимом надежно соединить с корпусом контролируемого объекта, после чего второй зажим прибора подключить к фазному проводу с помощью зажима типа "крокодил". Подсоединение необходимо производить в диэлектрических перчатках.

Проверка характеристик защитного устройства (уставок автоматических выключателей, токов плавких вставок предохранителей, испытание УЗО)

С.7 Назначение
Методика   предназначена   для   проверки   устройств   защитою   отключения (УЗО). управляемых дифференциальным (остаточным) током, при пуско-наладочных Т испытаниях СЭУНК.

С.8 Особенности проведения измерений
С.8.1 По принципу действия УЗО является быстродействующим защитным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током, автоматически отключающим контролируемую электроустановку от электрической сети в случае возникновения однофазной или трехфазной несимметричной утечки тока на землю. Утечка может быть вызвана прямым прикосновением человека к токоведущим частям, повреждением изоляции, нарушением изоляции вследствие возгорания и т.п.	
С.8.2 В соответствии с ГОСТ Р 50571.3-94 УЗО, предназначенное для автоматического отключения питания СЭУНК. должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи или электрооборудования таким образом, что время отключения питания должно обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к проводящим частям, также в случае возможного превышения значений напряжения прикосновения 50 В переменного тока (действующее значение) и 120 В выпрямленного тока.
УЗО должно отключать защищаемую часть электроустановки при появлении в ней тока утечки синусоидального переменного или пульсирующего постоянного (в зависимости от модификации), превышающего 0,5 номинального дифференциального отключающего тока.
С.8.3 Стандартные значения максимального времени отключения при любом рабочем токе нагрузки и заданных значениях дифференциального тока утечки согласно требованиям МЭК 1008 не должны превышать приведенных в таблице 7.
Таблица С2
Значение дифф. тока. I	Iуст	2Iуст	5Iуст	
Время отключения, с	0,30	0,15	0,04	

С.8.4 Основные требования.
УЗО не должно срабатывать при снятии и повторном включении напряжения сети и коммутации тока нагрузки, по должно сохранять работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов.
Проверка работоспособности УЗО производится нажатием кнопки "ТЕСТ" ("Т"). При этом работоспособность контрольного эксплуатационного устройства (кнопка "ТЕСТ") должна сохраняться при снижении напряжения сети до 0.85 от номинального.
УЗО должно быть защищено от сверхтоков последовательно включенным аппаратом защиты - автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающим соответствующим стандартам. При этом номинальный ток аппарата не должен превышать номинальный ток УЗО.

С.9 Проведение проверки и испытания
С.9.1 Проверка правильности монтажа. 
Проверка правильности монтажа включает в себя:
1.	проверку соответствия монтажа утвержденной схеме электроустановки;
2.	проверку фазировки подключенных к УЗО проводников (фазных и нулевого);
3.	проверку отсутствия соединения рабочего нулевого проводника (N) в зоне защиты УЗО с защитным проводником (РЕ), а также корпусами электооборудования и повторным заземлением;
4.	контроль надежности затяжки контактных зажимов УЗО и аппаратов защиты от сверхтоков.
С.9.2 Особое внимание следует обратить на то, что в сетях TN-C (не имеющих на вводе в здание защитного проводника- РЕ), защитный проводник РЕ, проложенный в электроустановке. подключается к нулевому совмещенному проводнику PEN в групповом щитке перед головным УЗО.
С.10 Проверка работоспособности
С.10.1 Проверка работоспособности УЗО состоит из:
1) проверки фиксации органа управления УЗО в двух четко различающихся положениях: "ВКЛ" и "О'ТКЛ";
2) проверки при включенном рабочем напряжении работоспособности УЗО при нажатии кнопки "ТЕСТ" (пятикратно);
3) замера отключающего дифференциального тока УЗО одним из методов, описанных ниже.

МЕТОД 1
С. 10.2 Метод измерения тока срабатывания УЗО основан на увеличении тока путем уменьшения величины регулируемого сопротивления Rр, присоединенного между фазным проводником на стороне нагрузки и открытой проводящей частью или заземляющим проводником. Ток I, при котором срабатывает УЗО, не должен превышать номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО Iуст.
С.10.3 Схема измерения тока срабатывания по методу 1 приведена на рис.С2. Метод 1 может быть использован для систем TN-C, TN-S, TN-C-S.

                             нагревательный кабель

Рис. С2

МЕТОД 2
С.10.4 Метод измерения тока срабатывания УЗО основам на увеличении тока путем уменьшения величины регулируемого сопротивления Rp, присоединенного между одним проводником (фазным или нейтральным) па стороне питания и другим проводником (нейтральным или фазным) ни стороне нагрузки. Ток  I, при котором срабатывает УЗО, не должен превышать номинальный дифференциальный ток срабатывания УЗО In. Нагрузка во время испытания должна быть отсоединена.
С.10.5 Схема измерения тока срабатывания по методу 2 приведена на рис.СЗ.
С. 10.6 Указанный метод может быть использован для систем TN-S, ТТ и IT.
С.10.7 При измерениях применяются следующие приборы:
-	миллиамперметр с диапазоном измерения 0 - 100 мА, класс точности не ниже 2,5;
-	вольтметр с диапазоном измерения 0 - 500 В, высокоомным входом, класс точности не ниже 1,0;
-	магазин сопротивлений Р 33 с диапазоном регулирования от 0,1 Ом до 100 кОм.

Рис.СЗ

С.11 Обработка результатов измерений
С.11.1 Результаты измерений занести в протокол утвержденной формы. 
С.11.2 Результаты измерений оцепить на соответствие требованиям гл.1.8.ПУЭ и данным завода - изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Методика испытания омического сопротивления
 нагревательного кабеля

D.1 Назначение
Настоящая методика предназначена для измерений омического сопротивления нагревательного кабеля.

D.2 Особенности проведения испытаний
D.2.1 Нагревательная жила не должна иметь обрывов. Сопротивление нагревательной жилы не нормируется и составляет 10-30 Ом/м. Величина омического сопротивления, полученная по результатам измерений может отличаться от паспортных в пределах -5%...+10%.
D.2.2 Величина омического сопротивления нагревательного кабеля измеряется различными приборами:
-	омметр с испытательным напряжением 1000 В;
-	мост постоянного тока измерительный;
-	прибор универсальный измерительный
Класс точности приборов должен быть не менее 1.

D.3. Порядок проведения измерений 
Измерение с помощью омметра Щ34
D.3.1 Прибор предназначен для измерения электрического сопротивления нагревательной жилы постоянному току.
Диапазон измерения прибора 0.001 - 999,99 МОм. 
К измерению приступать через 30 минут после включения омметра в сеть. 
D.3.2 Порядок измерений.
1.	прибор установить и горизонтальное положение.
2.	подключить к сети переменного тока.
3.	подключить к омметру измеряемый нагревательный кабель.
4.	включить омметр.
5.	произвести считывание показаний омметра.

Измерение с помощью моста постоянного тока P 4053
D.3.3 Прибор предназначен для измерения электрического Сопротивления на постоянном токе нагревательной жилы. Диапазон измерения прибора 1,0 - 1015 Ом.
D.3.4 Принцип работы основан на возможности определения, в момент равновесия, величины измеряемого сопротивления Rх по произведению известных значений двух плеч R1 и R2 и проводимости третьего Y3=1/R3 В приборе в качестве плавно регулируемого плеча используется шести декадный магазин проводимостей.
Принципиальная схема измерения представлена на рис.D1.

Рис. D1 Схема измерения нагревательной жилы с помощью моста.
R - измеряемое сопротивление; R1, R2, R3 - сопротивление плеч моста.
При выполнении измерений обязательно надежно заземлить корпус прибора. D.3.5 При подготовке к измерению необходимо:
1.  подключить шнур питания к сети переменного тока,
2. отпустить кнопку "ТОЧНО",
3. установить рукоятку' переключателя "РОД РАБОТЫ" в положение "К()",
4. подключить измеряемый нагревательный кабель к зажимам 1, 4 при помощи соединительных проводников.
5. установить рукоятку переключателя схемы измерения в нейтральное положение.
6. включить питание моста (должен загореться световой указатель).
7. установить указатель на отметку "()".
8.  установить переключатель пределов измерений в нужное положение.
К измерению приступать через 30-минут после включения моста в сеть. 
D.3.6 Производство измерений:
1.	нажать кнопу "ТОЧНО",
2.	повторить операцию по установке указателя на отметку "0",
3.	отпустить кнопку "ТОЧНО",
4.	установить рукоятку Per URX в крайнее правое положение (по часовой стрелке),
5.	установить рукоятку переключателя "РОД РАБОТЫ" в положение "ИЗМ",
6.	выполнить окончательное уравновешивание моста,
7.	произвести отсчет по показаниям декадных переключателей 
Измерение с помощью прибора универсального измерительного Р5030 
D.3.7 Прибор предназначен для измерения сопротивления нагревательной жилы. Диапазон измерения 0,005 - 2 • 109 Ом.
D.3.8 Управление работой прибора осуществляется путем прикосновения руки оператора к соответствующей ячейке сенсорного переключателя.
К измерению приступать через 30 минут после включения прибора в сеть. D.3.9 Производство измерений:
1.	подключить прибор к сети,
2.	штатными кабелями подключить нагревательную жилу к прибору,
3.	включить тумблер "СЕТЬ",
4.	установить необходимую величину измерения (прикоснуться к сенсорному переключателю "",
5.	установить необходимую частоту и режим измерений,
6.	записать полученные значения сопротивления.

D.4. Обработка результатов измерений
D.4.1 Результаты измерений занести в протокол утвержденной формы (Приложение).
D.4.2 Результаты измерений оценить на соответствие данным фирмы - изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
Методика измерений сопротивления заземлителя
Е.1 Назначение
Настоящая методика предназначена для измерений сопротивления заземляющих устройств СЭУНК.

Е.2 Особенности проведения испытаний
Е.2.1 Для измерения сопротивления заземлителей создается искусственная цепь тока через испытываемый заземлитель. Для этого на некотором расстоянии от испытываемого заземлителя располагается вспомогательный заземлитель, подключаемый вместе с испытываемым заземлителем к источнику тока. Для измерения падения напряжения в сопротивлении испытываемого заземлителя при прохождении через него тока в зоне нулевого потенциала располагается зонд.
Е.2.2 Точность измерения сопротивления заземлителей зависит от взаимного расположения испытываемого и вспомогательного заземлителей и от расстояния между ними.
Е.2.3 Схемы расположения электродов вспомогательного заземлителя и зонда относительно испытываемого заземлителя показаны на рис. Е1 (для сложных заземлителей) и рис. Е2 (для одиночных заземлителей).
Для заземлителей, состоящих из вертикальных электродов, расположенных в ряд и объединенных горизонтальной полосой, в качестве размера "d" следует принимать длину полосы.
Размер "а" следует принимать в зависимости от размера "d", исходя из следующих соотношений:
Таблица Е1
d	>40	10<d<40	<10	
а	d	40	20	

При измерении сопротивления одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 метров следует применять схемы расположения электродов, изображенные на рис.4.а,б. а для заземлителей длиной свыше 6 метров    рис.4.в,г. Расстояние "b" следует принимать не менее 3l, где l - длина вертикального заземлителя.
Е.2.4 Относительная погрешность измерения, обусловленная уменьшенными расстояниями между электродами при измерениях но схемам, приведенным на рис.3, не превышает 5%. Направление разноса электродов нужно выбирать таким образом, чтобы электроды не оказались ближе 10 м от подземных металлических конструкций (кабели, трубопроводы, заземлители опор ВЛ и т.п.).

Rx - сопротивление испытываемого заземлителя; R3 - то же, зонда; RB - то же, вспомогательного заземлителя; а - см .табл.1; d - большая диагональ заземлителя.
Рис.Е1. Схемы расположения электродов при измерении сложных заземлителей
 а) - двухлучевая схема; б) - однолучевая схема

Рис.Е2. Схемы расположения электродов при измерении одиночных вертикальных
заземлителей
 а).б) - для заземлителей длиной до 6 м;   в), г) - для заземлителей длиной свыше 6 м.
В некоторых случаях при наличии большого количества подъемных коммуникаций может потребоваться несколько измерении при различных расстояниях "а" и "b". Из нескольких измеренных значений в качестве действительного значения принимают наихудший результат.
Е.2.5 В качестве вспомогательного заземлителя и зонда могут применяться стальные неокрашенные электроды  12-20 мм длиной 0,8 - 1 м с болтами и барашковыми гайками для подсоединения проводов.
Е.2.6 Полный комплект принадлежностей для производства работ по замерам сопротивления заземления должен включать:
-	2-4 электрода ( RB и R3), заостренных с одного конца и со второго конца имеющих поперечные рукоятки для ввертывания в грунт, и болты с гайками-барашками;
-	два барабана гибкого медного провода (типа ПВГ, ПВ-2) сечением 1,5-2,5мм2 и длиной 100 - 120 м;
-	гибкий провод типа ПВГ (ПВ-2) - 5 - 10 метров для подсоединения измерителя к заземлителю;
-	рулетка 10-20 метров;
-	молоток или кувалда весом 2-5 кг;
-	напильник для зачистки контактов.
Е.2.7 Электроды ввертываются или забиваются в плотный грунт (не насыпной) на глубину не менее 0,5 метра.
Е.2.8 В фунтах с большим удельным сопротивлением (например, песок) места, где нужно забивать вспомогательные заземлители. уплотняют или увлажняют водой, раствором соли или кислоты.
Е.2.9 Количество штырей в измерительном (вспомогательном) электроде RB зависит от удельного сопротивления поверхностного слоя земли. В сухих, песчаных и мерзлых грунтах может потребоваться несколько соединенных электродов. Для устройства потенциального электрода (зонда R.) в большинстве случаев достаточно одного штыря.
Е.2.10 Сопротивление заземлителя не должно превышать нормируемого значения на протяжении года (при наибольшем промерзании почвы зимой и просыхании летом), измеренные значения сопротивления должны быть умножены на сезонный коэффициент К, т.е. расчетное значение сопротивления заземлителя определяется из выражения:
R = RИЗМ  К

Величины коэффициента К приведены в таблице Е2.
К1 - применяется, если земля влажная, моменту измерения предшествовало выпадение большого количества осадков, или после весеннего паводка. К2 - если земля нормальной влажности. КЗ - если земля сухая, количество осадков ниже нормы.
Е.2.11 При разветвленной заземляющей сети измерения производят раздельно: сопротивление заземлителей и сопротивление заземляющих проводников, т.е. металлической связи корпусов электрооборудования с контуром заземления.
Таблица Е2
Тип заземлителя	Размер заземлителя	t = 0,7 – 0,8 м	t = 0,5 м	
		К1	К2	К3	К1	К2	К3	
Горизонтальная полоса	l = 5 м
l = 20 м	4,30
3,60	3,60
3,00	2,90
2,50	8,00
6,50	6,20
5,20	4,40
3,80	
Заземляющая сетка или контур	S = 400 м2
S = 900 м2
S = 3600 м2	2,60
2,20
1,80	2,30
2,00
1,70	2,00
1,80
1,60	4,60
3,60
3,00	3,80
3,00
2,60	3,20
2,70
2,30	
Заземляющая сетка или контур с вертикальными электродами длиной 5 м	S = 900 м2
n  10 шт.
S = 3600 м2
n  15 шт.	
1,60

1,50	
1,50

1,40	
1,40

1,30	
2,10

2,00	
1,90

1,90	
1,80

1,70	
Одиночный вертикальный заземлитель	l = 2.5 м
l = 3.5 м
l = 5.0 м	2,00
1,60
1,30	1,75
1,40
1,23	1,50
1,30
1,15	3,80
2,10
1,60	3,00
1,90
1,45	2,30
1,60
1,30	

t - глубина заложения в землю верхней части заземлителя; S - площадь контура или сетки; n - количество электродов контура; l - длина горизонтальной полосы или вертикального заземлителя.
Е.2.12 Проверка состояния элементов заземляющего устройства выполняется в пределах доступности осмотру.
При осмотре проверяется соответствие проекту сечения, глубины заложения заземлителей. надежность соединений элементов искусственного заземлителя (труб, полос и др.). а также соединений искусственного заземлителя с естественными, соответствие проекту сечения заземляющих магистралей и проводников к заземляющему оборудованию и к заземлителю, надежность сварных швов (путем легких ударом молотком), защищенность заземляющих проводников от механических повреждений (в местах, где они возможны).

Е.З. Порядок проведения измерений
Измерение сопротивления заземлителей прибором М 416 
Е.З. 1 Принцип действия прибора основан на компенсационном методе измерения. Структурная схема прибора приведена на рис.ЕЗ.

Рис.ЕЗ. Структурная схема прибора М 416
Е.3.2 Переменный ток от преобразователя через первичную обмотку трансформатора Т, токовые зажимы 1 и 4 прибора поступают во внешнюю цепь.
Вторичная цепь прибора подключена к резистору R1, с помощью которого производится компенсация. При такой схеме включения на измерительное устройство (усилитель, детектор и индикатор "Р") подается разность напряжений на резисторе R1 и на измеряемом сопротивлении. В момент компенсации (равенства сравниваемых напряжений) ток в цепи индикатора будет равен нулю.
Резистор R1 снабжен шкалой, позволяющей непосредственно определить значение измеряемого сопротивления.
Пределы измерения прибора М 416 от 0,1 до 1000 Ом. Изменение пределов измерения осуществляется переключателем путем включения параллельно с резистором R1 сопротивлений, величина которых зависит от предела измерений.
Предел измерения прибора разбит на 4 диапазона: 0.1-10; 0,5-50; 2-200; 10-1000 Ом.
Основная погрешность прибора сохраняется в пределах паспортных данных при сопротивлениях вспомогательного заземлителя и зонда не более:
500 Ом в диапазоне 	0.1 - 10 Ом;
1000 Ом        - " -  	  	0,5-50 Ом:
2500Ом        - " -    		2-200 Ом;
5000Ом        - " -   		10-1000 Ом.
Источником питания прибора служат три последовательно соединенных сухих элемента №373.
Е.3.3 Измерение прибором может производиться как по трехзажимной схеме (измерение сопротивлений более 50 Ом), так и по четырехзажимной. При измерениях по трехзажимной схеме между клеммами 1 - 2 ставят перемычку. При этом сопротивление провода от клеммы 1 до Rx вносит погрешность в измерения.
Е.3.4 При измерениях по однолучевой схеме расстояние от заземлителя до зонда (R3) должно быть не менее 5d+20 м, где d - наибольшая диагональ сложного заземлителя (для простого заземлителя d=0), а от зонда до вспомогательного электрода не менее 20м - для сложного заземлителя и 1 Ом для простого.
Е.3.5 Порядок измерений следующий:
- установить переключатель в положение "Контроль 5 Ом", нажать кнопку и вращением ручки "Реохорд" добиться установки стрелки индикатора на нулевую отметку, на шкале при этом должно быть показание 5+0,3 Ом;
-    собрать схему измерения;
-    переключатель диапазонов установить в положение "х 1", нажать кнопку и
вращением реохорда установить стрелку на нуль. Если измеряемое сопротивление более 10 Ом, выбрать другой предел измерений.

Измерения прибором Ф 4103-M1
Е.3.6 Измерение сопротивления заземляющих устройств выполняется по схеме, приведенной на рис.Е4.

Рис.Е4
Е.3.7 Направление разноса электродов RTI и RП1 выбирается так, чтобы соединительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП. При этом расстояние между токовыми и потенциальными проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение проводов к ЗУ выполняется на одной металлоконструкции, но под разные контактные зажимы на расстоянии (0,2 - 0,4) м друг от друга.
Измерительные электроды размещаются по однолучевой или двухлучевой схеме. Токовый электрод (RT1) устанавливается на расстоянии Lзт = 2 D (предпочтительно Lзт = 3 D) от края испытуемого устройства (D - наибольшая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный электрод (RП1) - поочередно на расстояниях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 08) Lзт.		
Е.3.8 Измерение сопротивления ЗУ проводятся при установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По данным измерений строится кривая " б" зависимости сопротивления ЗУ от расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства.
Пример такого построения см. рис. Е5.

Lзт - расстояние от края ЗУ до токового электрода.
Полученная кривая " б " сравнивается с кривой " а >>. Если кривая " б " имеет монотонный характер (такой же, как у кривой " а ") и значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстояниях 0,4 L зт и 0,6 L зт отличаются не более, чем на 10%, то место забивки электродов выбраны правильно, и за сопротивление ЗУ принимается значение, полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0,5 L зт.
Если кривая " б " отличается от кривой " а " (не имеет монотонного характера - см.рис.6), что может быть следствием влияния надземных и подземных металлоконструкций, то измерения повторить при расположении токового электрода в другом направлении от заземляющего устройства.
Е.3.9 Если значения сопротивления ЗУ, измеренное при положениях потенциального электрода на расстоянии 0,4 Lзт и 0,6 Lзт отличаются более, чем на 10%, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5 - 2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода.
Е.3.10 Измерения проводятся в следующей последовательности:
Проверяется напряжение источника питания. Для этого закорачиваем зажимы TI; П1 ; П2 ; Т2. устанавливаем переключатели в положения КАЛИБР и "0.3". Ручку КАЛИБР - устанавливаем в крайнее правое положение.
Нажимаем кнопку ИЗМЕР. Если при этом лампа KП не загорается, напряжение питания в норме.	
Проверяем работоспособность измерителя. Для этот, и положении КАЛИБР переключателя устанавливаем ноль ручкой УС'ТАН. 0. нажимаем кнопку ИЗМЕР., ручкой КАЛИБР устанавливаем стрелку на отметку "30".
Подключаем провода от RIII  и ЗУ соответственно к зажимам III и П2 (рис.Еб).
Проверяем уровень помех в поверяемой цепи. Для этого устанавливаем переключатель в положение ИЗМЕР II и "0,3" и нажимаем кнопку ИЗМЕР. Если лампа КПм загорается -уровень помех превышает допустимый для диапазона 0 - 0,3 Ом (3В), необходимо перейти на диапазон 0 - 1 Ом, где допустимый уровень помех 7В. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах (кроме 0 - 0,3 Ом).
Внимание! Запрещается подключать провода к зажимам Т1 и Т2 проводить измерения, если лампа КПм загорается на 0 - 1 Ом, во избежание выхода измерителя из строя. При кратковременном повышении уровня помех выше допустимого провести повторный контроль по истечении некоторого времени.

Рис.Е6.
Е.3.11 Измеряется сопротивление потенциального электрода но двухзажимной схеме (рис.Е6).
Для этого необходимо установить диапазон изменения, ориентировочно соответствующий измеряемому сопротивлению электрода, затем установить ноль и 01 калибровать измеритель.
Перевести переключатель в положение ИЗМЕР II и отсчитать значение сопротивления. Если оно превышает допустимое значение, указанное в табл.1 паспорта для выбранного диапазона измерения, его необходимо уменьшить.
Подключить измеритель к схеме измерения в соответствии с рис.Е6.
Установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находится левее отметки " 30 " - уменьшить сопротивление токового электрода, либо провести измерение при повышенных сопротивлениях электродов.
Перевести переключатель "РОД РАБОТ" в положение ИЗМЕР II и отсчитать значения сопротивления. Если стрелка под воздействием помех совершает колебательные движения, устранить их вращением ручки ПОДСТР. 1.
При необходимости перейти на более высокий диапазон измерения, переключив ПРЕДЕЛЫ  в необходимое положение.
Установить ноль и откалибровать измеритель. Затем перевести переключатель "РОД РАБОТ" в положение ИЗМЕР II и отсчитать значение сопротивления. При переходе на более низкий диапазон отключить провода от зажимов Т1и Т2 и провести контроль помех и сопротивлений электродов, а затем - измерение.

Е.4. Обработка результатов измерений
Е.4.1 Результаты измерений занести в протокол утвержденной формы.
Е.4.2 Результаты измерений оценить на соответствие требованиям гл. 1.7. ПУЭ

Е.5 Меры безопасности
При эксплуатации измерителя необходимо руководствоваться правилами безопасности как при производстве работ в действующих электроустановках.

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(рекомендуемое)

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ  ПРОТОКОЛОВ
ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

_____________________________________________________________________
(наименование организации проводившей приемосдаточные испытания)
___________________________________________________
(адрес организации)

Аттестат аккредитации №   (номер аттестата аккредитации)

Начальник (наименование организации)
(имя фамилия начальника) 
(подпись)

ПРОТОКОЛ №

приемосдаточных испытаний специальной электроустановки
с применением нагревательных кабелей (СЭУНК),
по адресу:

______________________________________________________
"___" _____________ 200       г.

Результаты испытаний действительны только для данной СЭУНК

Перепечатка протокола без разрешения (наименование организации)
ЗАПРЕЩЕНА

г. Санкт-Петербург 
200 _____ г.

ПАСПОРТ СЭУНК

Объект испытаний (СЭУНК):__________________________________________ _______________________________________________________________________
(наименование объекта с смонтированной СЭУНК, его место расположения)
Проект выполнен:_______ __________________________________________ 
(наименование проектной организации, лицензия №	от
______________________________________________________________________________________
Организация, смонтировавшая СЭУНК _________________________________ 
_______________________________________________________________________
наименование электромонтажной организации, лицензия №     от         , адрес, телефон, Ф. И. О. руководителя 
Наладочные работы, измерения и испытания выполнены: _________________   _______________________________________________________________________
(наименование наладочной организации, № per. свидетельства	от             , лицензия №        от
_______________________________________________________________________

Заявитель._________________________________________________________
 		(наименование заявителя, юридический адрес, телефон, факс, телекс)

Дата окончания монтажа      "__"     ______ 200_ г. 
Нормативные документы, на соответствие которым испытана СЭУНК _______ _______________________________________________________________________
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям ______________ _______________________________________________________________________
СЭУНК ______________расположенная по адресу: ______________________ 
(тип)
_______________________________________________________________________
предъявлена на приемо-сдаточные испытания по схеме _______________________
Электроснабжение СЭУНК осуществляется в соответствии с ______________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Электроснабжение электроустановки здания осуществляется _____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
СЭУНК присвоен номер:

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Осмотр СЭУНК: проверка соответствия нормативной и проектной документации	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

Наименование составных
Элементов СЭУНК	Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик	Результаты осмотра	
1	2	3	

			

			

			

			

Заключение: ____________________________________________________________

Проверку произвели:							Начальник:

									М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка непрерывности защитных проводников	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

Проверка произведена прибором типа	  №
Примечание: У – контакт удовлетворительный; О – контакт неудовлетворительный или отсутствует 

Установка, относи-тельно которой произ-ведено измерение	Проверяемый элемент СЭУНК	Результаты проверки	Примечания	
		Визуальный осмотр	Измерения		
1	2	3	4	5	

					

					

					

					

Норма ПУЭ п. 1.8.38 п.п.2 _________________________________________________ 
Заключение: ____________________________________________________________

Измерения произвели:					Начальник:

М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Измерение сопротивления изоляции однофазной электросети СЭУНК	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

Измерения произведены: мегаомметром типа _______________ № _____________

Наименование присоединения
	Группа	Сопротивление изоляции, МОм	
Примечание	
		L - N	L - PE	N - PE		
1	2	3	4	5	6	

						

						

						

						

						

Норма: ПУЭ п.1.8.34, табл. 1.8.39 ___________________________________________
Заключение: ____________________________________________________________

	Измерения провели:					Начальник:

							М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка срабатывания
Электромагнитных и тепловых
расцепителей однофазных
автоматических выключателей
 до 1 кВ	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

Проверка произведена комплектом для испытания защиты выключателей переменного тока с  регулятором типа ______________ № ___________________
Наименование присоединения	Группа	Паспортные данные	Результаты проверки защит. Срабатывание при кратности тока К**Iном1С	Проверка срабатывания Iотс	Примечание	
		Тип автомата, предохра-нителя	Iном, А	Iт.расц., А	Iуст, А		0,8 IУСТ
(0,9I1Уст)*
	1,2 IУСТ
(1,0I2Уст)*
		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										

										

										

										

* - при использовании автоматических выключателей, выполненных по ГОСТ Р 50345-92 с характеристиками отключения типов "B", "C", "D", "K", "Z", где:
	I1уст – нижний предел срабатывания расцепителей;
	I2уст – верхний предел срабатывания расцепителей.
** - значение коэффициента К зависит от типа автоматического выключателя.

Норма: ПУЭ п.1.8.34, характеристики завода-изготовителя

Заключение: ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

	Проверку произвели:					Начальник:

							М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка срабатывания
Электромагнитных и тепловых
расцепителей трехфазных
автоматических выключателей
 до 1 кВ	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

Проверка произведена комплектом для испытания защиты выключателей переменного тока с  регулятором типа ______________ № ___________________
Наименование присоединения	Груп-па	Паспортные данные	Результаты проверки защит. Срабатывание при кратности тока К**Iном1С	Проверка срабатывания Iотс	Приме-чание	
		Тип автомата, предохра-нителя	Iном, А	Iт.расц., А	Iуст, А	Фаза		0,8 IУСТ
(0,9I1Уст)*
	1,2 IУСТ
(1,0I2Уст)*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

											

											

											

											

* - при использовании автоматических выключателей, выполненных по ГОСТ Р 50345-92 с характеристиками отключения типов "B", "C", "D", "K", "Z", где:
	I1уст – нижний предел срабатывания расцепителей;
	I2уст – верхний предел срабатывания расцепителей.
** - значение коэффициента К зависит от типа автоматического выключателя.

Норма: ПУЭ п.1.8.34, характеристики завода-изготовителя

Заключение: ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

	Проверку произвели:					Начальник:

							М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка работы устройства (аппарата) защитного отключения (УЗО)	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

	Проверка произведена приборами _______________________ № ________________
						 _______________________ № ________________

Наименование присоединения	Тип УЗО	Iном, А	Iуст, мА	Iсрабат. L1	Iсрабат. L2, мА	Iсрабат. L3, мА	Iсрабат.0, мА	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								

								

								

								

								

Норма: ПУЭ п.7.1.73, 7.1.79, характеристики завода-изготовителя

Заключение: __________________________________________________________________

	Проверку произвели:					Начальник:

							М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Измерение омического сопротивления 
нагревательного кабеля
 СЭУНК	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

	Проверка произведена прибором типа __________________ № ________________
	Температура окружающей среды на момент проведения испытаний ____________

Наименование присоединения	Группа	Длина L, м	Паспортное сопротивление при t=200С, Ом	Результаты измерения при t окр. среды, Ом	Сопротивление приведенное к t=200С, Ом	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	

							

							

							

	Пересчет полученных значений сопротивления жил нагревательного кабеля к 200С:

	
Где t – температура окружающей среды при проведении измерения (0С), R20 – приведенное сопротивление нагревательного кабеля при 200С, R1 – сопротивление уложенного нагревательного кабеля (Ом), L – длина уложенного нагревательного кабеля (м).

Норма: данные фирмы-изготовителя.

Заключение: __________________________________________________________________

	Измерения произвели:					Начальник:

						М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка цепи "фаза-нуль" путем непосредственного замера тока однофазного К.З. на корпус СЭУНК	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	
	Измерения произведены измерителем тока К.З. типа __________ № _____________
Наименование присоединения	Группа	Автомат, предохранитель	Ном. Ток плавкой вставки или уставки теплового расце-пителя Iн, А	Уставка тока мгновен-ного срабаты-вания, Iуст	К коэф-фици-ент крат-ности	Iмин К.З. = 
KIУСТ
(KIH)*	IК.З.	Прим.	
		Тип	Iном, А					Iизм, А	IКЗр, А		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

											
											
Значение коэффициента К (ПУЭ гл.1.7 п.1.7.79)
Виды защиты от однофазных замыканий	Кратность тока однофазного К.З. 
Относительно уставки защиты	
	Невзрывоопасные помещения	Взрывоопасные помещения	
1	2	3	
Плавкая вставка предохранителя	3	4	
Автоматический выключатель с обратнозависимой от тока 
хар-кой	3	6	
Автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем, если известен коэффициент разброса уставки Кр	1,1 Кр	1,1 Кр	
То же, но при отсутствии заводских данных по Кр при Iном: до 100 А
                                                                                                выше 100 А	1,4
1,25	1,4
1,25	
Условия надежного отключения: IК.З.расч.Iмин К.З.,
где:	IК.З.р  = 0,85 Iизм – расчетный фактический ток К.З.;
	Iизм – непосредственное показание прибора при токе К.З. до 535 А;
IК.З.р = (0,85IИЗМ220)/(220-0,3IИЗМ) – при вводе в цепь фаза-нуль дополнительного сопротивления при токе К.З.  535А;
0,85 – понижающий коэффициент, учитывающий снижение фазного напряжения в питающей сети;
Iмин К.З. = IУСТК

где: Iмин.К.З. – минимальный допустимый ток К.З., А; Iуст – уставка тока мгновенного срабатывания,А; 
К – коэффициент кратности.
Норма: ПУЭ п.1.7.79
Заключение: ___________________________________________________________________       _______________________________________________________________________

	Измерения произвели:					Начальник:

						М.П.

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)

(наименование организации, проводившей приемо-сдаточные испытания)
Аттестат аккредитации 
№

срок действия аттестата до

(адрес, телефон, факс)	
ПРОТОКОЛ №
Проверка работоспособности
 СЭУНК	
Заказчик:
Объект: 
Адрес:	

1.   Назначение и краткая характеристика СЭУНК:
Обогрев помещения (объекта)______________________________________________
Смонтированная схема СЭУНК соответствует (не соответствует) чертежу: ________
 _______________________________________________________________________ (указать что не соответствует, номер листа проекта)
Состав СЭУНК:  _________________________________________________________
(тип датчиков, терморегулятора, нагревательного кабеля, коммутационного аппара, __________________________________________________________
и т.п.)
2.   Условия испытания СЭУНК:
1. Расчетная температура окружающей среды: ______°С.
2. Температура окружающей среды, при которой проводились испытания: ______ °С.
3. Время в течение, которого осуществлялось включение СЭУНК: с _____ по _____ час.
4. Уставки терморегулятора:____________________________________________

3. Проверка действия и соответствия СЭУНК
1. Сопротивление изоляции нагревательного кабеля после отключения СЖЭУНК______ Ом;
2. Места перегрева отапливаемого объекта отсутствуют (имеет место перегрев)
_____________________________________________________________________________
где наблюдается перегрев отапливаемого и объекта)
3. Несанкционированное срабатывание коммутационной и защитной аппаратуры не произошло (произошло): _________________________________________________________
(указать какие аппараты сработали)
______________________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________

Проверку произвели:					Начальник:

М.П.

ПРИЛОЖКНИЕ G
(рекомендуемое) 
Форма акта освидетельствования скрытых работ
АКТ
освидетельствования скрытых работ
 ______________________________________________________________________
(наименование работ)
выполненных в _________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, помещения и т.п.)
по адресу:______________________________________________________________

"___" __________ 200      г.

Комиссия в составе:
представителя монтажной организации:____________________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
представителя технического надзора (заказчика):____________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
провела осмотр работ по монтажу нагревательного кабеля, выполненных: _______________
______________________________________________________________________________
(наименование монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: ________________ 
_____________________________________________________________________________
(перечислить все работы, выполненные к моменту составления акта)
2. Работы выполнены по проекту: ________________________________________________ _____________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей, дата составления)
3. При выполнении работ применены: _____________________________________________ _____________________________________________________________________________
(наименование материалов, конструкций, изделий, нагревательных кабелей с указанием марки, типов)
______________________________________________________________________________
4. Дата окончания работ: "__" _______200 _ г.
5. Проверка исправности нагревательного кабеля:
температура (tОКР) окружающей среды: ___ оС; длина нагревательного кабеля: _____ метров 
измерения производились приборами: тип - ____ № ______тип - ____ № ______ .
- омическое сопротивление жилы нагревательного кабеля:
паспортное значение сопротивления жилы нагревательного кабеля (при t = 20 оС) _____ Ом;
измеренное значение сопротивления жилы кабеля (при tОКР): __________ Oм;
приведенное к t = 20 оС значение сопротивления жилы кабеля: ______ Ом.
- сопротивление изоляции нагревательного кабеля: 
измеренное значение сопротивления изоляции   ______   МОм.

Решение
Работы    выполнены    в    соответствии    с    проектной    и    нормативно-технической документации и отвечают требованиям их приемки.
Результаты измерений указанные в п.п. 6.7 свидетельствуют:____________________
_______________________________________________________________________
(заключение об исправности нагревательного кабеля)

Предъявленные к приемке работы приняты, разрешается производство последующих работ по монтажу СЭУНК _____________________________________________________________
(наименование работ)
______________________________________________________________________________

представитель монтажной организации
_________________________________
(подпись)

представитель технического надзора (заказчика)
_________________________________
(подпись)